## Sheet1
福建省产品质量检验研究院马尾基地消防设施配件采购
整改项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 | 报价 | 合计
火灾自动报警系统 | A座屋面消防电话损坏 | 1 | 个 | 维修更换
| B座屋面动力配电故障 | 1 | 项 | 排查并修复
| B座6层声光报警故障 | 1 | 个 | 排查并修复
| B座4个防火阀未关闭主机报警反馈 | 4 | 个 | 排查并修复
| A座一层4个红外对射探测器故障 | 4 | 个 | 排查并修复
| B座消控室广播盘声音太小 | 1 | 个 | 排查并修复
气体灭火系统 | B座高压配电房灭火气瓶为5组9瓶70kg七氟丙烷，气瓶无压力 | 630 | 公斤 | 检测充装
消防供水设施 | A座水池漏水 | 1 | 项 | 排查并修复
| A座屋面水箱无法自动补水，浮球阀损坏 | 1 | 个 | 更换浮球阀
| B座屋面流量计损坏 | 1 | 个 | 更换流量计
消火栓 | A座楼屋面试验栓压力表损坏 | 1 | 个 | 更换压力表
| 消火栓面板损坏 | 30 | 个 | 更换面板
防排烟系统 | A座12层电梯前室风阀卡死 | 1 | 个 | 更换
| A座3层平台风机控制柜手自动转换开关卡死 | 1 | 个 | 更换
| A座3层平台风机防火阀卡死 | 1 | 个 | 更换
| B座屋面一台风机无法启动 | 1 | 个 | 排查并修复
消防电源监控系统 | B座2层消防电源未送电 | 1 | 项 | 排查并修复
电气火灾监控系统 | 主机上6个漏电报警、1个电源故障 | 1 | 项 | 排查并修复
消防电话 | A座水泵房消防电话无法使用 | 1 | 项 | 排查并修复
| A座13层稳压泵房消防电话无法使用 | 1 | 项 | 排查并修复
应急照明疏散指示系统 | 应急照明和逃生疏散指示灯损坏 | 60 | 个 | 更换（按实）
自动喷水系统 | A座水泵房2号泵故障 | 1 | 项 | 排查并修复
| A座水泵房第三个湿式报警阀阀门无法打开 | 1 | 项 | 业主配合打开
| A座屋面稳压泵房2号稳压泵损坏无法启动 | 1 | 项 | 排查并修复
| B座水泵房喷淋无法远程启动 | 1 | 项 | 排查并修复
| B座一层1号湿式报警阀压力表损坏 | 1 | 项 | 排查并修复
| B座13楼末端未做排水 | 1 | 项 | 增加排水管
| B座2层末端放水水流指示器无法启动 | 1 | 项 | 排查并修复
| B座3层末端阀门卡死 | 1 | 项 | 更换末端阀门
[5 empty] | 最高限总价 | 90000