## 封1工程量清单
国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年06月14日 | 审核时间: | 2026年06月14日

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 实验功能区
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 实验功能区 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 房屋建筑加固工程
3 | 安装工程
4 | 智能化工程
5 | 暂列金额
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 实验功能区 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 楼地面工程
1.6 | 内墙柱面工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 门窗工程
1.9 | 其他一般土建工程
1.10 | 实验区家具
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 实验功能区 房屋建筑加固工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 混凝土及钢筋混凝土加固
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 实验功能区 安装工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.2 | 配电箱安装工程
1.3 | 配管配线工程
1.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.5 | 应急照明
1.6 | 火灾自动报警系统
1.7 | 气体探测报警系统
1.8 | 电气火灾监控系统
1.9 | 供气系统
1.10 | 生活给水系统
1.11 | 纯水系统
1.12 | 废水系统
1.13 | 室内消火栓系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 消防排烟系统
1.17 | 事故通风系统
1.18 | 平时通风系统
1.19 | 空调系统
1.20 | 废气排风系统
1.21 | 洁净空调系统
1.22 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 实验功能区 智能化工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 综合布线系统
1.2 | 视频监控系统
1.3 | 门禁管理系统
1.4 | 会议系统
1.5 | 网络机房及消控室
1.6 | 自控系统
1.7 | 能耗系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 实验功能区 暂列金额 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金额
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第1页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
实验功能区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面面砖至基层 (2)面砖材料、规格尺寸、结合层做法、找平层做法、拆除方式等由投标人综合考虑 | m2 | 270.12
2 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面面砖至原结构层 (2)面砖材料、规格尺寸、结合层做法、找平层做法、拆除方式等由投标人综合考虑 | m2 | 1.7
3 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面面砖至找平层 (2)面砖材料、规格尺寸、拆除方式等由投标人综合考虑 | m2 | 31.2
4 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)拆除内墙漆至抹灰层 (2)油漆涂料种类、拆除方式等由投标人综合考虑 | m2 | 91.989
5 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)内墙四周及柱局部开裂区域重新修补，修补区域综合考虑，然后内墙整体喷涂一层新面漆 | m2 | 2630.12
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除布艺板 | m2 | 19.53
7 | 011614007001 | 踢脚线拆除 | (1)踢脚线材质:综合考虑 (2)踢脚线高度:综合考虑 | m | 7.2
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)保护性拆除原高晶板吊顶及龙骨，搬运至指定位置保管，修补、替换、重新安装高晶板面板及龙骨等 (2)修补、替换高晶板面板面积及龙骨范围由投标人综合考虑 (3)高晶板面板及龙骨规格尺寸综合考虑 (4)含龙骨重新排布费用 | m2 | 682.69
9 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)顶棚透光软膜局部下垂修复 | m2 | 37.82
10 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原石膏板吊顶空鼓开裂区域刮除漆皮和碎屑，重新修复并全部喷涂一层新面漆 (2)石膏板、龙骨损坏及面漆空鼓开裂区域 | m2 | 120.11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第2页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
由投标人综合考虑 (3)含修补、替换、安装石膏板及龙骨等费用 (4)含龙骨重新排布费用
11 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)保护性拆除原铝合金扣板吊顶及龙骨，搬运至指定位置保管，修补、替换、重新安装铝合金扣板面板及龙骨等 (2)修补、替换铝合金扣板面板面积及龙骨范围由投标人综合考虑 (3)铝合金扣板面板及龙骨规格尺寸综合考虑 (4)含龙骨重新排布费用 | m2 | 68.121
12 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)保护性拆除原高晶板吊顶及龙骨，搬运至指定位置保管 | m2 | 472.124
13 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)保护性拆除原硅酸钙板吊顶及龙骨，搬运至指定位置保管 | m2 | 738.011
14 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)保护性拆除双层6厚非石棉纤维增强硅钙板(白色乳胶漆饰面)吊顶及龙骨，搬运至指定位置保管 | m2 | 76.809
15 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原硅酸钙板吊顶空鼓开裂区域刮除漆皮和碎屑，重新修复并全部喷涂一层新面漆 (2)硅酸钙板、龙骨损坏及面漆空鼓开裂区域由投标人综合考虑 (3)含修补、替换、安装硅酸钙板及龙骨等费用 | m2 | 116.73
16 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除蹲坑隔断，隔断材质、规格尺寸由投标人综合考虑 | m2 | 21.24
17 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:门窗 (2)材质:综合考虑 (3)门窗面积:综合考虑 | 樘 | 57
18 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:过梁、构造柱、门槛等混凝土构件(含钢筋) (2)混凝土种类:综合考虑 | m3 | 1.56
19 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | (1)拆除收费窗口上玻璃及不锈钢方管 (2)玻璃材质、厚度、 | 项 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第3页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规格尺寸由投标人综合考虑 (3)不锈钢方管厚度、规格尺寸由投标人综合考虑
20 | 01B001 | 其他项目拆除 | (1)原有地插拆除,具体位置和区域现场定 (2)面砖需整砖拆除,然后再重新贴面砖，面砖材质及颜色同原面砖 (3)含基层、找平层、结合层等修复或重新施工费用 | 项 | 1
21 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:综合考虑 (2)墙体凿门窗洞口面积:综合考虑 | m3 | 68
22 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的骨架种类:综合考虑 (2)拆除隔墙的饰面种类:综合考虑 | m2 | 51.66
23 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除1200高防护栏杆 | m | 4.05
24 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面面砖至基层 (2)面砖材料、规格尺寸、结合层做法、找平层做法、拆除方式等由投标人综合考虑 | m2 | 45.26
25 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)斜线凹口区域拆除原地砖，新铺贴玻化砖，材质及颜色同原走道楼地面 (2)含基层、找平层、结合层等修复或重新施工费用 | m2 | 10.2
26 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除原固定扇玻璃，玻璃材质、厚度综合考虑 | m2 | 4.496
27 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:由投标人综合考虑 (3)含将建筑垃圾搬运至指定位置存放、搬运装车等费用 | 项 | 1
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气块、A5.0、200厚 (2)砂浆强度等级:Mb5专用砂浆 (3)含超高增加费 | m3 | 68.814
29 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气块、A5 | m3 | 7.801
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第4页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
.0、100厚 (2)砂浆强度等级:Mb5专用砂浆 (3)含超高增加费
30 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:非粘土实心砖(内配钢筋网)、强度≥MU10 (2)砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 (3)洁体两侧定φ6@200(双向)钢第,并设φ6拉接筋@600梅花状布置与培体固定。抹30厚1:2.5水泥砂浆。 (4)含超高增加费 | m3 | 7.565
31 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)非石棉纤维增强硅钙板轻钢龙骨轻质隔墙(耐火极限不低于1小时) (2)内隔墙及龙骨做法满足图集03J111-1第17页 (3)其余未描述之处满足设计要求 | m2 | 80.12
32 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)50厚双面玻镁岩棉夹芯手工彩钢板墙 (2)A.夹芯板双面外覆厚度至少0.5mm以上彩色钢板,材质符合以下要求: (3)1).采用镀锌冷轧钢板,符合JISG 3312CGLC规定 (4)2).铝锌层至少120g/平方米(双面)符合ASIMA90规定 (5)3).烤漆:正面采用二涂二烤PE聚脂面漆,至少26um以上;背面采用一涂一烤EPOXY漆, (6)至少5um以上 (7)4).特性需求引用标准 (8)铝硬度ASTM D3363 盐雾试验ASTM 8117 冲击试验ASTM 2794 耐候试验ASTM G53 (9)涂膜厚度ASTM D1005 光泽度ASTM D523 弯曲耐试验ASTM D4145 湿润试验ASTM D2247 (10)5).需符合ASTM测试标准 (11)B.夹芯板中夹芯采用密度120Kg/立方米不燃性岩棉填充,纤维铺设方向与钢板垂直粘合处理 | m2 | 760.077
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第5页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(12)C.夹芯板出厂需要对烤漆表面做保护处理 (13)D.夹芯板采用标准宽度为1180mm,长度详见施工图纸 (14)E.夹芯板除特殊要求外需满足防火时间1小时要求,引用标准GB9978要求 (15)成品板材自带配套龙骨安装 (16)踢脚线、收边、包边费用含在报价中 (17)消防栓位置设消防标识，活动装置、开启装置费用含在报价中 (18)其余未描述之处满足设计要求
33 | 011210006003 | 其他隔断 | (1)新增轻钢龙骨隔墙面饰9.0硅酸钙板 (2)含隔断铝合金推拉门(8mm喷砂玻璃) (3)含隔断平开门(8mm喷砂玻璃)，带拉手 (4)未描述之处满足设计要求 | m2 | 44
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.078
35 | 010507005001 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.871
36 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.332
37 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.193
38 | 010501006001 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 8.604
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第6页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
20
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
39 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、6mm | t | 2.694
40 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、8mm | t | 0.027
41 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、10mm | t | 0.028
42 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、12mm | t | 0.095
43 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、14mm | t | 0.029
|  | 分部小计 |  |  | 2.873
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼1A
44 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)浅暖灰色防滑玻化砖(800x800,10厚)铺地,干水泥擦缝 (2)仿大理石纹 (原已装修区域以现场颜色为准) (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 118.855
45 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 137.485
46 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 137.485
47 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 (2)水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 118.855
楼1C
48 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)浅灰色防滑仿古砖(300X600,10厚)铺地,干水泥擦缝 (2)仿大理石纹 (原已装修区域以现场颜色为准) (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 17.181
49 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 23.901
50 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 8.781
51 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 23.901
52 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝 | m2 | 17.181
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第7页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土找坡层抹平 (2)水泥浆一道(内掺建筑胶)
楼2A
53 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)浅暖灰色防滑玻化砖(800x800,10厚)铺地,干水泥擦缝 (2)仿大理石纹 (原已装修区域以现场颜色为准) (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1041.781
楼4
54 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)600*600陶瓷面架空抗静电地板 (2)面层涂刷地板漆做法详见05J909第五部分 (3)20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 (4)水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 101.15
楼5
55 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)2厚防静电PVC卷材(液压、开槽、焊接后涂蜡、抛光) (2)环氧胶泥绝缘层一道 (3)铺设导电铜箔并接地(导电胶粘贴,600x3000分格)胶粘剂粘结(基层面与塑料板背面同时涂胶) (4)8厚高强度水泥自流平1道 (5)1:2.5水泥砂浆层(厚度根据现场走廊楼面高度扣除1~4层厚度) | m2 | 375.304
踢1A
56 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)1.5厚成品乱纹不锈钢踢脚安装在金属卡件上 (2)水泥钉固定金属卡件上端，中距300 (3)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (4)界面剂1道 (5)参国标图集23J909-踢8D/4-14 | m | 39.9
踢1B
57 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)1.5厚成品黑钛不 | m | 722.62
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第8页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
锈钢踢脚安装在金属卡件上 (2)水泥钉固定金属卡件上端，中距300 (3)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (4)界面剂1道 (5)参国标图集23J909-踢8D/4-14
踢2
58 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)样品暂存室(102)、样品制备室(103)新增踢脚线 (2)踢脚线高度、材质、找平层、结合层做法同原房间做法 | m | 17
门槛石
59 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:门槛石 (2)结合层厚度、材料种类:满足设计要求 (3)面层材料品种、规格、颜色:20厚磨光面黑白根石材,亮度应达80度以上,做六面防护 | m2 | 4.59
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙1
60 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 (2)界面剂1道 (3)参国标图集23J909-内4D/7-7 | m2 | 2100.25
61 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色无机涂料饰面 (2)3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 2100.25
62 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 (2)界面剂1道 (3)参国标图集23J909-内4D/7-7 | m2 | 7.368
63 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色无机涂料饰面 (2)3厚耐水腻子分遍找平 (3)独立柱 | m2 | 7.368
64 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色无机涂料饰面 (2)3厚耐水腻子分遍找平 (3)3厚底基防裂腻子分遍找平 (4)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工序) | m2 | 25.174
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第9页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 (6)参国标图集23J909-内4F/7-8
墙2A
65 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)素水泥浆一道 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (3)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 133.29
66 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)浅暖灰色800X800玻化砖(10厚)墙面,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 (2)5厚瓷砖胶粘剂粘结层 (3)墙砖阳角做法满足设计要求 | m2 | 133.29
墙2C
67 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)素水泥浆一道 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (3)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 43.02
68 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)浅灰色300X600仿古砖(10厚,哑光面)墙面,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 (2)5厚瓷砖胶粘剂粘结层 (3)墙砖阳角做法满足设计要求 | m2 | 43.02
墙3A
69 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚聚合物水泥防水砂浆 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (3)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 234
70 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)浅灰色300X600仿 | m2 | 234
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第10页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
古砖(10厚,哑光面)墙面,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 (2)5厚瓷砖胶粘剂粘结层 (3)墙砖阳角做法满足设计要求
墙5
71 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)成品阻燃布艺吸声板 (2)做法:参国标图集13J502-1-H06/2/A (3)布艺软包接缝做法满足设计要求 | m2 | 19.53
墙7
72 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)碳晶板专用轻钢龙骨@600 (2)碳晶板结合泡沫胶固定墙板 (3)A级防火碳晶板 (4)5mm工字收口条 (5)未描述之处做法详装饰1/A07 | m2 | 22.104
73 | 01B002 | 管道包封 | (1)管道、消防栓包封，满足设计要求 | 项 | 1
74 | 01B003 | 砖墙与窗之间的缝隙填充防火岩棉两侧包铝板 | (1)砖墙与窗之间的缝隙填充防火岩棉两侧包铝板 | 项 | 1
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
棚1
75 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)50厚双面玻镁岩棉板夹芯彩钢板(燃烧性能等级为A级，耐火极限为1小时) (2)中置铝料配套构件 (3)高度调节器 (4)φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板固定 (5)含收边线 | m2 | 358.544
棚3
76 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)1.0厚600*600铝合金扣板吊顶与配套专用龙骨固定 (2)专用弹簧吊扣，中距≤1200，用吊件与吊杆联结后找平 (3)10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与膨胀螺栓固定 (4)M10高强度膨胀螺栓(带吊勾)双向中距≤1200 (5)含收边线 | m2 | 1100.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第11页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
77 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料涂刮 | m2 | 6.111
棚4/棚5
78 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色/灰色无机涂料饰面 (2)一道2厚面层耐水腻子刮平 (3)一道3厚底基防裂腻子找平 | m2 | 672.878
79 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料涂刮 | m2 | 85.335
棚6
80 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)50系列轻钢龙骨9厚石膏板吊顶(含灯带槽) (2)做法详国标图集《工程做法》23J909-棚40/8-9 (3)含收边线 | m2 | 240.147
81 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)无机涂料饰面 | m2 | 71.97
82 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)吊顶检修口，尺寸综合考虑，含开孔费用 | 个 | 11
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
83 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)制作、安装防水百叶，内衬防虫网满足设计要求 | m2 | 4.37
84 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)制作、安装专用无障碍平开门(颜色同原建筑木门) (2)含门锁等五金配件 (3)详图集闽2023-J-02 A4-1,2,3 (4)未描述之处满足设计要求 | m2 | 2.1
85 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)制作、安装玻璃平开地弹簧门 (2)1.5厚黑钛不锈钢门套 (3)不锈钢扶手颜色同门套 (4)玻璃采用透明无框12厚钢化安全玻璃 (5)门上应设防撞标志 (6)含门锁、地弹簧等五金配件 (7)未描述之处满足设计要求 | 樘 | 9
86 | 010805005002 | 全玻自由门 | (1)制作、安装玻璃平开电动地弹簧门 (2)1.5厚黑钛不锈钢门套 (3)不锈钢扶手颜色同 | 樘 | 28
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第12页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门套 (4)玻璃采用透明无框12厚钢化安全玻璃 (5)门上应设防撞标志 (6)含门锁、地弹簧等五金配件 (7)含自动开启增加费用、断电可手动开启费用 (8)未描述之处满足设计要求
87 | 010805005003 | 全玻自由门 | (1)制作、安装成品(自带门套)黑色铝合金框磨砂玻璃门 (2)含门锁等五金配件 (3)未描述之处满足设计要求 | 樘 | 3
88 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)成品(自带门套)木门(颜色及门套样式同原门) (2)含门锁、地吸等五金配件 (3)未描述之处满足设计要求 | 樘 | 4
89 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)成品(自带门套)木门(颜色及门套样式同原受理窗口木门) (2)含门锁、地吸等五金配件 (3)未描述之处满足设计要求 | 樘 | 3
90 | 010802002001 | 彩板门 | (1)制作、安装玻镁彩钢板单扇平开门(离地750高,门上不设锁,传样室一侧加设铝合金插销) (2)含门锁等五金配件 (3)未描述之处满足设计要求 | m2 | 0.72
91 | 010802002002 | 彩板门 | (1)制作、安装室内彩钢板净化门,门上带视窗(5厚钢化安全玻璃)详大样,耐火隔热性≥1.00h且耐火完整性≥1.00h (2)含门锁、闭门器等五金配件 (3)未描述之处满足设计要求 | m2 | 48.4
92 | 010802002003 | 彩板门 | (1)制作、安装室内彩钢板净化门,门上带视窗(5厚钢化安全玻璃)详大样,耐火隔热性≥1.00h且耐火完整性≥1.00h (2)含门锁、闭门器等五金配件 (3)含自动开启增加费 | m2 | 6.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第13页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)未描述之处满足设计要求
93 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)制作、安装铝合金玻璃隔墙门连窗，参07SJ504-1 B型 (2)玻璃采用8厚钢化安全透明玻璃 (3)1.5mm铝合金长城板双面,中间填充防火岩棉 (4)含全框玻璃平开门、全框玻璃推拉门 (5)含门锁、地轨等五金配件 (6)未描述之处满足设计要求 | m2 | 65.58
94 | 010802004001 | 防盗门 | (1)制作、安装乙级防火防盗门 (2)含门锁、闭门器、顺位器等五金配件 (3)未描述之处满足设计要求 | m2 | 7.55
95 | 010802004002 | 防盗门 | (1)制作、安装甲级防火防盗门 (2)含门锁、闭门器等五金配件 (3)未描述之处满足设计要求 | m2 | 6.6
96 | 010802004003 | 防盗门 | (1)制作、安装甲级防火防盗门 (2)含门锁、闭门器、顺位器等五金配件 (3)含自动开启增加费 (4)未描述之处满足设计要求 | m2 | 3.15
97 | 010802004004 | 防盗门 | (1)增加自动开启装置 (2)未描述之处满足设计要求 | 个 | 1
98 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)制作、安装乙级防火门，含门锁、闭门器、顺位器等 (2)未描述之处详图纸设计 | m2 | 15.69
99 | 010802003003 | 钢质防火门 | (1)制作、安装乙级防火门，含门锁、闭门器、顺位器等 (2)未描述之处详图纸设计 | m2 | 13.05
100 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)制作、安装甲级防火门，含门锁、闭门器、顺位器等 (2)含自动开启增加费 (3)未描述之处详图纸设计 | m2 | 6.3
101 | 010804007001 | 特种门 | (1)制作、安装抗爆门 (2)含门锁等五金配件 | m2 | 2.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第14页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)未描述之处详图纸设计
102 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)制作、安装泄爆窗，参14J938-B9页 (2)未描述之处详图纸设计 | m2 | 20.31
103 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)断热铝合金滑撑平开窗 (2)断热铝合金(型材及颜色同原建筑外墙窗) (3)滑撑平开窗 (4)玻璃采用6高透光双银Low-e+12空气+6全钢化中空玻璃 (5)未描述之处详图纸设计 | m2 | 16.98
104 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)制作、安装不锈钢固定观察窗(加设黑钛不锈钢窗套),详大样 (2)玻璃采用8厚钢化安全透明玻璃 (3)1.5mm黑钛不锈钢窗套 (4)未描述之处详图纸设计 | m2 | 18.72
105 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)制作、安装成品观察窗,详大样 (2)6厚双层钢化安全透明玻璃，耐火极限不低于0.6小时 (3)未描述之处详图纸设计 | m2 | 47.88
106 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)制作、安装成品观察窗,详大样 (2)6厚双层钢化安全透明玻璃，耐火极限不低于1小时 (3)未描述之处详图纸设计 | m2 | 2.88
107 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)制作、安装成品逃生窗,详大样 (2)6厚双层钢化安全透明玻璃，耐火极限不低于0.6小时 (3)未描述之处详图纸设计 | m2 | 8.4
108 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)拆除原固定扇玻璃窗,局部改为滑撑平开窗(加设开窗器),具体详大样 (2)未描述之处详图纸设计 | m2 | 2.25
109 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:综合考虑 (2)窗台板材质、规格、颜色:20厚磨光黑白根石材 | m2 | 13.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第15页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
110 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)在原位重新安装新的隔断15厚抗倍特板防水密度板(柚木色)，门上设自动闭门器并有内扣功能 (2)其余未描述之处满足设计要求 | m2 | 21.24
111 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)待轻质墙体安装后重新设置1200高不锈钢防护栏杆样式同原栏杆 (2)未描述之处满足设计要求 | m | 4.05
112 | 01B004 | 成品废水处理设备房 | (1)新增成品废水处理设施房，尺寸、规格、材质详图纸设计 (2)含基础、土方、装饰装修等一切内容 | 项 | 1
113 | 030701012001 | 风淋室 | (1)制作、安装不锈钢风淋室 (2)尺寸、材质详图纸设计 (3)其余未描述之处详图纸设计 | 台 | 1
实验区家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
样品室
114 | 011501001001 | 柜台 | (1)边柜 (2)规格：1850*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
115 | 011501001002 | 柜台 | (1)中央台 (2)规格：6000*1500*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
116 | 011501001003 | 柜台 | (1)试剂架 (2)规格：4500*300*750 (3)材质：钢玻结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 组 | 2
117 | 011501001004 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1500*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
118 | 011501001005 | 柜台 | (1)货架 | 台 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第16页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格：1500*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计
119 | 011501001006 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：1200*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
120 | 011501001007 | 柜台 | (1)PP水槽及三口水龙头 (2)规格：550*450*310 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 6
121 | 011501001008 | 柜台 | (1)滴水架 (2)材质：PP材质 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 6
122 | 011501001009 | 柜台 | (1)洗眼器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 6
123 | 011501001010 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 22
124 | 011501001011 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 10
称量室
125 | 011501001012 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：2000*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 7
126 | 011501001013 | 柜台 | (1)登记台 (2)规格：2500*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
127 | 011501001014 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1000*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第17页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
128 | 011501001015 | 柜台 | (1)称样台 (2)规格：1900*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
129 | 011501001016 | 柜台 | (1)天平台 (2)规格：900*600*850 (3)材质：1/100000减震大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 6
130 | 011501001017 | 柜台 | (1)PP水槽及三口水龙头 (2)规格：550*450*310 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 1
131 | 011501001018 | 柜台 | (1)滴水架 (2)材质：PP材质 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 1
132 | 011501001019 | 柜台 | (1)洗眼器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 1
133 | 011501001020 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 10
常规理化试验室
134 | 011501001021 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：5500*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
135 | 011501001022 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：3000*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
136 | 011501001023 | 柜台 | (1)转角台 (2)规格：1000*1000*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第18页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
图纸设计
137 | 011501001024 | 柜台 | (1)试剂架 (2)规格：5500*300*750 (3)材质：钢玻结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 组 | 1
138 | 011501001025 | 柜台 | (1)器皿柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全钢结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 1
139 | 011501001026 | 柜台 | (1)PP试剂柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全PP结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
140 | 011501001027 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 14
141 | 011501001028 | 柜台 | (1)PP水槽及三口水龙头 (2)规格：550*450*310 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 1
142 | 011501001029 | 柜台 | (1)滴水架 (2)材质：PP材质 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 1
143 | 011501001030 | 柜台 | (1)洗眼器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 1
144 | 011501001031 | 柜台 | (1)PP小水槽及单口水龙头 (2)规格：198*138*110 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 5
准备室
145 | 011501001032 | 柜台 | (1)灶台 (2)规格：2000*600*850 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第19页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质：台面采用石英石，烤漆门 (4)具体大样、要求详图纸设计
146 | 011501001033 | 柜台 | (1)灶台 (2)规格：1750*600*850 (3)材质：台面采用石英石，烤漆门板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
147 | 011501001034 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 2
148 | 011501001035 | 柜台 | (1)不锈钢水盆水龙头 (2)材质：全不锈钢结构 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 1
感观品评室
149 | 011501001036 | 柜台 | (1)评审台 (2)规格：2000*700*800 (3)材质：人造石台面，生态板柜体 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 14
150 | 011501001037 | 柜台 | (1)干评台 (2)规格：2000*600*850 (3)材质：人造石台面，生态板柜体 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 5
151 | 011501001038 | 柜台 | (1)湿评台 (2)规格：2000*600*850 (3)材质：人造石台面，生态板柜体，不锈钢水龙头 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 5
152 | 011501001039 | 柜台 | (1)干评台 (2)规格：5500*600*850 (3)材质：人造石台面，生态板柜体 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
153 | 011501001040 | 柜台 | (1)干评台 (2)规格：2900*1200*850 (3)材质：人造石台面，生态板柜体，不锈钢水龙头 (4)具体大样、要求详 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第20页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
图纸设计
154 | 011501001041 | 柜台 | (1)干评台 (2)规格：6500*600*850 (3)材质：人造石台面，生态板柜体，不锈钢水龙头 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
155 | 011501001042 | 柜台 | (1)洗涤台 (2)规格：1750*600*800 (3)材质：人造石台面，生态板柜体，成品不锈钢盆 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
156 | 011210006004 | 其他隔断 | (1)屏风 (2)规格：轻隔断墙，2米高 (3)材质：轻钢龙骨结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | m2 | 46.2
157 | 011501001043 | 柜台 | (1)样品柜 (2)规格：900*450*2180 (3)材质：定制成品柜 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 3
158 | 011501001044 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 30
液质联用仪室
159 | 011501001045 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：5300*900*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
160 | 011501001046 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：3200*900*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
161 | 011501001047 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：6100*900*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
162 | 011501001048 | 柜台 | (1)万向排气罩 | 台 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第21页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质：PP结构 (3)具体大样、要求详图纸设计
163 | 011501001049 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 6
164 | 011501001050 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 70
气质联用仪室
165 | 011501001051 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：5200*900*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
166 | 011501001052 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：7000*900*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
167 | 011501001053 | 柜台 | (1)万向排气罩 (2)材质：PP结构 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 7
168 | 011501001054 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 7
169 | 011501001055 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 42
前处理室(213)
170 | 011501001056 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：4000*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
171 | 011501001057 | 柜台 | (1)PP小水槽及单口水龙头 (2)规格：198*138*110 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第22页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
172 | 011501001058 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 4
173 | 011501001059 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 10
174 | 011501001060 | 柜台 | (1)紧急淋浴器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 1
前处理室(215)
175 | 011501001061 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：4000*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
176 | 011501001062 | 柜台 | (1)中央台 (2)规格：4050*1500*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
177 | 011501001063 | 柜台 | (1)试剂架 (2)规格：3300*300*750 (3)材质：钢玻结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 组 | 1
178 | 011501001064 | 柜台 | (1)通风柜 (2)规格：1500*900*2400 (3)材质：钢铝结构，陶瓷台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
179 | 011501001065 | 柜台 | (1)通风柜 (2)规格：1500*900*2400 (3)材质：PP结构，陶瓷台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
180 | 011501001066 | 柜台 | (1)通风柜 (2)规格：1500*900*2400 (3)材质：钢铝结构，陶瓷台面，带喷淋 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
181 | 011501001067 | 柜台 | (1)连体通风柜 (2)规格：3000*900*2400 (3)材质：钢铝结构，陶瓷台面 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第23页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)具体大样、要求详图纸设计
182 | 011501001068 | 柜台 | (1)落地通风柜 (2)规格：1500*900*2400 (3)材质：钢铝结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
183 | 011501001069 | 柜台 | (1)通风罩 (2)规格：1350*1500*1500 (3)材质：PP结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 3
184 | 011501001070 | 柜台 | (1)PP小水槽及单口水龙头 (2)规格：198*138*110 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 2
185 | 011501001071 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 12
186 | 011501001072 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 10
187 | 011501001073 | 柜台 | (1)紧急淋浴器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 1
气瓶室
188 | 011501001074 | 柜台 | (1)气瓶柜 (2)规格：900*450*1900 (3)材质：全钢结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 19
洗涤室
189 | 011501001075 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：4500*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
190 | 011501001076 | 柜台 | (1)通风柜 (2)规格：1500*900*2400 (3)材质：钢铝结构，陶瓷台面 (4)具体大样、要求详 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第24页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
图纸设计
191 | 011501001077 | 柜台 | (1)PP水槽及三口水龙头 (2)规格：550*450*310 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 2
192 | 011501001078 | 柜台 | (1)滴水架 (2)材质：PP材质 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 2
193 | 011501001079 | 柜台 | (1)洗眼器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 1
194 | 011501001080 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 3
195 | 011501001081 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：1500*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 8
高温室
196 | 011501001082 | 柜台 | (1)高温台 (2)规格：4800*750*850 (3)材质：全钢结构，大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
197 | 011501001083 | 柜台 | (1)高温台 (2)规格：3450*750*850 (3)材质：全钢结构，大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
198 | 011501001084 | 柜台 | (1)高温台 (2)规格：1950*750*850 (3)材质：全钢结构，大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
199 | 011501001085 | 柜台 | (1)集气罩 (2)规格：1950*750*600 (3)材质：全不锈钢结构 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第25页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)具体大样、要求详图纸设计
200 | 011501001086 | 柜台 | (1)万向排气罩 (2)材质：PP结构 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
201 | 011501001087 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 9
试剂室
202 | 011501001088 | 柜台 | (1)PP试剂柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全PP结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 3
203 | 011501001089 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：1500*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
天平间
204 | 011501001090 | 柜台 | (1)天平台 (2)规格：900*600*850 (3)材质：1/100000减震大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 3
205 | 011501001091 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1500*600*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
206 | 011501001092 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1200*600*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
207 | 011501001093 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1000*600*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
208 | 011501001094 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第26页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
试剂室
209 | 011501001095 | 柜台 | (1)PP试剂柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全PP结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
耗材及标准品室
210 | 011501001096 | 柜台 | (1)样品柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全钢结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 3
易制毒试剂室
211 | 011501001097 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：1800*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
212 | 011501001098 | 柜台 | (1)防爆柜 (2)规格：1090*590*1600 (3)材质：双层钢板、双锁 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 3
更衣室
213 | 011501001099 | 柜台 | (1)衣柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全不锈钢结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 13
214 | 011501001100 | 柜台 | (1)不锈钢洗手台 (2)规格：800*600*850 (3)材质：全不锈钢结构，不锈钢感应水龙头 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
原子吸收、原子荧光室
215 | 011501001101 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：6500*800*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
216 | 011501001102 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：2100*800*8 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第27页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计
217 | 011501001103 | 柜台 | (1)集气罩 (2)规格：350*350 (3)材质：全不锈钢结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 4
218 | 011501001104 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 4
219 | 011501001105 | 柜台 | (1)空开及空开盒 (2)32A | 个 | 2
220 | 011501001106 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 30
ICP-MS ICP-OES
221 | 011501001107 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：6500*800*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
222 | 011501001108 | 柜台 | (1)仪器台 (2)规格：1850*800*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
223 | 011501001109 | 柜台 | (1)集气罩 (2)规格：350*350 (3)材质：全不锈钢结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 3
224 | 011501001110 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 3
225 | 011501001111 | 柜台 | (1)空开及空开盒 (2)32A | 个 | 3
226 | 011501001112 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 23
储物室
227 | 011501001113 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：1500*600*1800 (3)材质：钢制结构 | 台 | 9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第28页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)具体大样、要求详图纸设计
试剂室
228 | 011501001114 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：1800*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
229 | 011501001115 | 柜台 | (1)PP试剂柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全PP结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 9
易制毒试剂室
230 | 011501001116 | 柜台 | (1)货架 (2)规格：1200*600*1800 (3)材质：钢制结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
231 | 011501001117 | 柜台 | (1)PP试剂柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全PP结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 2
232 | 011501001118 | 柜台 | (1)防爆柜 (2)规格：1090*590*1600 (3)材质：双层钢板、双锁 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 4
洗涤室
233 | 011501001119 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1250*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
234 | 011501001120 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1400*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
235 | 011501001121 | 柜台 | (1)转角台 (2)规格：1000*1000*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第29页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)具体大样、要求详图纸设计
236 | 011501001122 | 柜台 | (1)PP水槽及三口水龙头 (2)规格：550*450*310 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 3
237 | 011501001123 | 柜台 | (1)滴水架 (2)材质：PP材质 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 3
238 | 011501001124 | 柜台 | (1)洗眼器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 1
239 | 011501001125 | 柜台 | (1)器皿柜 (2)规格：900*450*1800 (3)材质：全钢结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 2
无机食器前处理室
240 | 011501001126 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1600*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
241 | 011501001127 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：5450*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
242 | 011501001128 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：4000*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
243 | 011501001129 | 柜台 | (1)边台 (2)规格：1500*750*850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
244 | 011501001130 | 柜台 | (1)转角台 (2)规格：1000*1000* | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第30页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
850 (3)材质：全钢结构，12.7mm厚实芯理化板 (4)具体大样、要求详图纸设计
245 | 011501001131 | 柜台 | (1)试剂架 (2)规格：5450*250*750 (3)材质：钢玻结构 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 组 | 1
246 | 011501001132 | 柜台 | (1)通风柜 (2)规格：1500*900*2400 (3)材质：PP结构，陶瓷台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 4
247 | 011501001133 | 柜台 | (1)PP水槽及三口水龙头 (2)规格：550*450*310 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 2
248 | 011501001134 | 柜台 | (1)滴水架 (2)材质：PP材质 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 2
249 | 011501001135 | 柜台 | (1)洗眼器 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 2
250 | 011501001136 | 柜台 | (1)PP小水槽及单口水龙头 (2)规格：198*138*110 (3)材质：优质PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 套 | 3
251 | 011501001137 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 11
252 | 011501001138 | 柜台 | (1)实验椅 (2)具体大样、要求详图纸设计 | 把 | 3
高温室
253 | 011501001139 | 柜台 | (1)高温台 (2)规格：4000*750*8 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第31页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50 (3)材质：全钢结构，大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计
254 | 011501001140 | 柜台 | (1)高温台 (2)规格：3150*750*850 (3)材质：全钢结构，大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
255 | 011501001141 | 柜台 | (1)高温台 (2)规格：750*750*850 (3)材质：全钢结构，大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 3
256 | 011501001142 | 柜台 | (1)管线槽 (2)材质：国标插座 (3)具体大样、要求详图纸设计 | 个 | 10
标准品室
257 | 011501001143 | 柜台 | (1)天平台 (2)规格：900*600*850 (3)材质：1/100000减震大理石台面 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
制茶技艺研究室
258 | 011501001144 | 柜台 | (1)不锈钢洗手台 (2)规格：800*600*850 (3)材质：全不锈钢结构,不锈钢感应水龙头,感应洗液器、烘手机 (4)具体大样、要求详图纸设计 | 台 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 708.2
房屋建筑加固工程 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
混凝土及钢筋混凝土加固 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
259 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)板底粘贴碳纤维布 (2)(1)对粘贴碳纤维布部位的混凝土构件表面,铲除抹灰层,用砂轮或角磨机打磨混凝土表面疏松层及油污等杂质,直至完全露出新的混凝土界面,并用压缩空气将表面浮灰清除干净,再用丙酮擦拭,要求混凝土表面须清洁,无油脂,并且 | m2 | 79.428
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第32页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
保持干燥。 (3)(2)经处理的混凝土表面,若有凹凸不平或孔洞时,应用修补胶修补、填平,对有段差、内转角的部位应用修补胶抹成平滑的曲面,对构件的棱角,应打磨成圆弧半径不小于25mm的圆角。 (4)(3)按规定配置底胶,均匀涂抹于混凝土构件表面,并不得漏刷或有流淌、气泡现象,等胶固化后再进行下一道工序,不得擅自免去涂刷底胶的工序。若采用的是免涂底胶粘剂,应检查其产品名称型号和使用说明书,并由监理单位确认后,方可免涂底胶。 (5)(4)粘贴碳纤维布 (6)a)按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布,严禁折叠;若碳纤维布已有折痕,应裁去有折痕的一段。 (7)b)按产品使用说明书的规定,配置、拌合粘贴胶料,拌合应采用低速搅拌器充分搅拌,拌好的胶液色泽应均匀、无气泡。 (8)c)用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位,在搭接,拐角部位适当多涂一些。 (9)d)将裁好的碳纤维布按照放线位置敷在涂好结构胶粘剂的混凝土表面,碳纤维布应充分展平,不得有皱褶。 (10)e)用特制光滑滚子在碳纤维布表面沿同一方向反复滚压至胶料渗出碳纤维布外表面,以去除气泡,使碳纤维布充分润浸胶料。 (11)f)在最外一层碳纤维布的外表面均匀涂抹一层粘贴胶料。 (12)未描述之处详图纸设计要求
260 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)板面粘贴碳纤维布 (2)(1)对粘贴碳纤维布部位的混凝土构件表面,铲除抹灰层,用 | m2 | 38.855
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第33页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂轮或角磨机打磨混凝土表面疏松层及油污等杂质,直至完全露出新的混凝土界面,并用压缩空气将表面浮灰清除干净,再用丙酮擦拭,要求混凝土表面须清洁,无油脂,并且保持干燥。 (3)(2)经处理的混凝土表面,若有凹凸不平或孔洞时,应用修补胶修补、填平,对有段差、内转角的部位应用修补胶抹成平滑的曲面,对构件的棱角,应打磨成圆弧半径不小于25mm的圆角。 (4)(3)按规定配置底胶,均匀涂抹于混凝土构件表面,并不得漏刷或有流淌、气泡现象,等胶固化后再进行下一道工序,不得擅自免去涂刷底胶的工序。若采用的是免涂底胶粘剂,应检查其产品名称型号和使用说明书,并由监理单位确认后,方可免涂底胶。 (5)(4)粘贴碳纤维布 (6)a)按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布,严禁折叠;若碳纤维布已有折痕,应裁去有折痕的一段。 (7)b)按产品使用说明书的规定,配置、拌合粘贴胶料,拌合应采用低速搅拌器充分搅拌,拌好的胶液色泽应均匀、无气泡。 (8)c)用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位,在搭接,拐角部位适当多涂一些。 (9)d)将裁好的碳纤维布按照放线位置敷在涂好结构胶粘剂的混凝土表面,碳纤维布应充分展平,不得有皱褶。 (10)e)用特制光滑滚子在碳纤维布表面沿同一方向反复滚压至胶料渗出碳纤维布外表面,以去除气泡,使碳纤维布充分润浸胶料。 (11)f)在最外一层碳纤维布的外表面均匀
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第34页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
涂抹一层粘贴胶料。 (12)未描述之处详图纸设计要求
261 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)梁底、梁侧粘贴碳纤维布 (2)(1)对粘贴碳纤维布部位的混凝土构件表面,铲除抹灰层,用砂轮或角磨机打磨混凝土表面疏松层及油污等杂质,直至完全露出新的混凝土界面,并用压缩空气将表面浮灰清除干净,再用丙酮擦拭,要求混凝土表面须清洁,无油脂,并且保持干燥。 (3)(2)经处理的混凝土表面,若有凹凸不平或孔洞时,应用修补胶修补、填平,对有段差、内转角的部位应用修补胶抹成平滑的曲面,对构件的棱角,应打磨成圆弧半径不小于25mm的圆角。 (4)(3)按规定配置底胶,均匀涂抹于混凝土构件表面,并不得漏刷或有流淌、气泡现象,等胶固化后再进行下一道工序,不得擅自免去涂刷底胶的工序。若采用的是免涂底胶粘剂,应检查其产品名称型号和使用说明书,并由监理单位确认后,方可免涂底胶。 (5)(4)粘贴碳纤维布 (6)a)按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布,严禁折叠;若碳纤维布已有折痕,应裁去有折痕的一段。 (7)b)按产品使用说明书的规定,配置、拌合粘贴胶料,拌合应采用低速搅拌器充分搅拌,拌好的胶液色泽应均匀、无气泡。 (8)c)用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位,在搭接,拐角部位适当多涂一些。 (9)d)将裁好的碳纤维布按照放线位置敷在涂好结构胶粘剂的混凝土表面,碳纤维布应充分展平,不得有皱褶。 | m2 | 92.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第35页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(10)e)用特制光滑滚子在碳纤维布表面沿同一方向反复滚压至胶料渗出碳纤维布外表面,以去除气泡,使碳纤维布充分润浸胶料。 (11)f)在最外一层碳纤维布的外表面均匀涂抹一层粘贴胶料。 (12)未描述之处详图纸设计要求
262 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)梁面粘贴碳纤维布 (2)(1)对粘贴碳纤维布部位的混凝土构件表面,铲除抹灰层,用砂轮或角磨机打磨混凝土表面疏松层及油污等杂质,直至完全露出新的混凝土界面,并用压缩空气将表面浮灰清除干净,再用丙酮擦拭,要求混凝土表面须清洁,无油脂,并且保持干燥。 (3)(2)经处理的混凝土表面,若有凹凸不平或孔洞时,应用修补胶修补、填平,对有段差、内转角的部位应用修补胶抹成平滑的曲面,对构件的棱角,应打磨成圆弧半径不小于25mm的圆角。 (4)(3)按规定配置底胶,均匀涂抹于混凝土构件表面,并不得漏刷或有流淌、气泡现象,等胶固化后再进行下一道工序,不得擅自免去涂刷底胶的工序。若采用的是免涂底胶粘剂,应检查其产品名称型号和使用说明书,并由监理单位确认后,方可免涂底胶。 (5)(4)粘贴碳纤维布 (6)a)按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布,严禁折叠;若碳纤维布已有折痕,应裁去有折痕的一段。 (7)b)按产品使用说明书的规定,配置、拌合粘贴胶料,拌合应采用低速搅拌器充分搅拌,拌好的胶液色泽应均匀、无气泡。 (8)c)用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位,在搭 | m2 | 23.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第36页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接,拐角部位适当多涂一些。 (9)d)将裁好的碳纤维布按照放线位置敷在涂好结构胶粘剂的混凝土表面,碳纤维布应充分展平,不得有皱褶。 (10)e)用特制光滑滚子在碳纤维布表面沿同一方向反复滚压至胶料渗出碳纤维布外表面,以去除气泡,使碳纤维布充分润浸胶料。 (11)f)在最外一层碳纤维布的外表面均匀涂抹一层粘贴胶料。 (12)未描述之处详图纸设计要求
263 | 011301001003 | 天棚抹灰 | (1)碳纤维布施工加固结束后,其表面应涂抹30mm厚聚合物改性水泥砂浆(Ⅱ级)进行防护 | m2 | 232.53
264 | 011301001004 | 天棚抹灰 | (1)碳纤维布施工加固结束后,其表面应涂抹25mm厚聚合物改性水泥砂浆(Ⅱ级)进行防护 | m2 | 116.145
265 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 0.8
266 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，16mm | t | 0.026
267 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，18mm | t | 0.131
268 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，12mm | t | 0.029
269 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，8mm | t | 0.021
270 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，8mm | t | 0.005
271 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)植筋方式:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)深度:综合考虑 | 个 | 120
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
272 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:100×50 (3)类型:普通 | m | 64.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第37页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:动力桥架 (5)接地要求:防腐接地
273 | 030411003002 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:100×100 (3)类型:普通 (4)名称:动力桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 4.07
274 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:200×100 (3)类型:普通 (4)名称:动力桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 93.62
275 | 030411003004 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:300×150 (3)类型:普通 (4)名称:动力桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 21.55
276 | 030411003005 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:400×150 (3)类型:普通 (4)名称:动力桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 21.09
277 | 030411003006 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:600×200 (3)类型:普通 (4)名称:动力桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 16.64
278 | 030411003007 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:800×150 (3)类型:普通 (4)名称:动力桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 93.36
279 | 030411003008 | 桥架 | (1)材质:不锈钢 (2)规格:100×50 (3)类型:普通 (4)名称:桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 5.71
280 | 030411003009 | 桥架 | (1)材质:不锈钢 (2)规格:100×100 (3)类型:普通 (4)名称:桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 30.8
281 | 030411003010 | 桥架 | (1)材质:不锈钢 (2)规格:200×100 (3)类型:普通 (4)名称:桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 51.71
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第38页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
282 | 030411003011 | 桥架 | (1)材质:不锈钢 (2)规格:300×150 (3)类型:普通 (4)名称:桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 66.46
|  | 分部小计 |  |  | 469.13
283 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:桥架支吊架 | kg | 682.64
|  | 分部小计 |  |  | 682.64
284 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB1-KYY- (3)规格:7×1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 401.18
285 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:3×4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 3.25
286 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:3×6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 820.12
287 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:3×10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 180.22
288 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:3×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 30.02
289 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 210.14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第39页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
290 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 28.15
291 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 14
292 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 360.12
293 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 130.25
294 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×50+1×25mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 78.12
295 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×70+1×35mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 15.44
296 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×95+1×50mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位: | m | 151
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第40页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV
297 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×120+1×70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 18.8
298 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×150+1×70mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 330.25
299 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×185+1×90mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 616.58
300 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×185+1×90mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:竖井 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 51.58
301 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:4×240+1×120mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 128.65
302 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:5×4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 42.6
303 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- | m | 1475.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第41页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:5×6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV
304 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:5×10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 580.25
305 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB1-YJY- (3)规格:5×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 670.12
|  | 分部小计 |  |  | 6336.09
306 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)规格:芯数≤14芯 (2)名称:控制电缆终端头 (3)安装方式:室内 (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 148
307 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤10mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 156
308 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤16mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 6
309 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:五芯电缆终端头 (2)规格:≤10mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 114
310 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)名称:五芯电缆终端头 (2)规格:≤16mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 40
311 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)名称:五芯电缆终端头 (2)规格:≤35mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第42页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
312 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)名称:五芯电缆终端头 (2)规格:≤50mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4
313 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)名称:五芯电缆终端头 (2)规格:≤70mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 2
314 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)名称:五芯电缆终端头 (2)规格:≤120mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 6
315 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)名称:五芯电缆终端头 (2)规格:≤240mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 18
|  | 分部小计 |  |  | 516
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
316 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:原有箱体改造 | 台 | 1
317 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 1SYAP (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
318 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 2SYAP (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
319 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 3SYAP1 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
320 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 3SYAP2 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
321 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ZKAP (2)安装方式:落地安装 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第43页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高
322 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ZBGAP (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
323 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 BGAP1 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
324 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 BGAP2 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
325 | 030404017010 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 BGAP3 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
326 | 030404017011 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ZUSYAP (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
327 | 030404017012 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 USYAP2 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
328 | 030404017013 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 USYAP3 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
329 | 030404017014 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:101~105AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
330 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:106AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
331 | 030404017016 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:107AL | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第44页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:嵌墙安装
332 | 030404017017 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:108AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
333 | 030404017018 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:109AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
334 | 030404017019 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:110AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
335 | 030404017020 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:113AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
336 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:117AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
337 | 030404017022 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:118AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
338 | 030404017023 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:112AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
339 | 030404017024 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:201AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
340 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:202AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
341 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:203AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
342 | 030404017027 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:204AL (3)安装方式:嵌墙安 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第45页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装
343 | 030404017028 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:205AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
344 | 030404017029 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:206AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
345 | 030404017030 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:207AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
346 | 030404017031 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:208AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
347 | 030404017032 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:209AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
348 | 030404017033 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:210AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
349 | 030404017034 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:211AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
350 | 030404017035 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:212AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
351 | 030404017036 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:213AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
352 | 030404017037 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:214AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
353 | 030404017038 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:215AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第46页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
354 | 030404017039 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:216AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
355 | 030404017040 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:218AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
356 | 030404017041 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:219AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
357 | 030404017042 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:220AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
358 | 030404017043 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:301AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
359 | 030404017044 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:302AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
360 | 030404017045 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:303AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
361 | 030404017046 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:304AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
362 | 030404017047 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:305AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
363 | 030404017048 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:306AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
364 | 030404017049 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:307AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
365 | 030404017050 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第47页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装 (2)型号:308AL (3)安装方式:挂墙安装
366 | 030404017051 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:309AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
367 | 030404017052 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:310AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
368 | 030404017053 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 KTK-01 IP65 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
369 | 030404017054 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:311AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
370 | 030404017055 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:312AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
371 | 030404017056 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:313AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
372 | 030404017057 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:314AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
373 | 030404017058 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:315AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
374 | 030404017059 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:316AL (3)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1
375 | 030404017060 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:317AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
376 | 030404017061 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第48页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装 (2)型号:318AL (3)安装方式:嵌墙安装
377 | 030404017062 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:319AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
378 | 030404017063 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:320AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
379 | 030404017064 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:321AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
380 | 030404017065 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:322-1AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
381 | 030404017066 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:322-2AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
382 | 030404017067 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:322-3AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
383 | 030404017068 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:323AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
384 | 030404017069 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:324AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
385 | 030404017070 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)型号:325AL (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
386 | 030404017071 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 PFK-01 IP65 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
387 | 030404017072 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第49页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装 PFK-02 IP65 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高
388 | 030404017073 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 PFK-03 IP65 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
389 | 030404017074 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ZWKAP (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 74
390 | 030404017075 | 配电箱 | (1)名称:配电箱DYAC移位 | 台 | 1
391 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 8
392 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) | 系统 | 1
393 | B001 | 电气部分管线及设备拆除 | (1)名称:电气部分管线及设备拆除（考虑线缆回收价值）
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
394 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 7.9
395 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 142.74
396 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 238.09
397 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC40 | m | 5.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第50页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地
398 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 2298.61
399 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 426.84
400 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG32 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 628.35
401 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG40 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 151.18
402 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG50 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 2.2
403 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 3268.71
404 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 707.32
405 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG32 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油 | m | 74.37
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第51页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
漆，接地
406 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG40 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 56.6
407 | 030411001014 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG50 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 13.72
408 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 565.04
|  | 分部小计 |  |  | 8587.26
409 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 346.5
410 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN25 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 49.5
411 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN32 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 13
412 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN40 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 10.5
413 | 030411001019 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN50 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 4
|  | 分部小计 |  |  | 423.5
414 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 13100.25
415 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:4mm2 | m | 9308.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第52页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
416 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:6mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 716.99
417 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:25mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 140.11
418 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 950.25
419 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:4mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 9409.63
|  | 分部小计 |  |  | 33625.35
420 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 172
421 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1038
422 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 561
423 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 71
424 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 1246.05
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
425 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:半圆罩吸顶灯(IPX4) (2)规格:筒灯-1x10xLED 4000K 光通量1100lm,Ra>80 吸顶安装 COS%%C>0.9 | 套 | 1
426 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式筒灯 (2)规格:(功率8w) ( | 套 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第53页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
开孔85mm/5500K)
427 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 | m | 137.4
428 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:LED洁净灯-1×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 COS%%C>0.9 (2)名称:单管LED洁净灯 (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 13
429 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:LED洁净灯(带蓄电池)-1×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 吸顶安装 COS%%C>0.9 (2)名称:单管LED洁净灯 (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 4
430 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)规格:LED洁净灯-2×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 吸顶安装 COS%%C>0.9 (2)名称:双管LED洁净灯 (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 56
431 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)规格:LED洁净灯(带蓄电池)-2×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 吸顶安装 COS%%C>0.9 (2)名称:双管LED洁净灯 (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 8
432 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)规格:LED平板灯-1×30×LED 4000K 光通量3150lm,Ra>80 嵌入式安装 COS%%C>0.9 (2)名称:600×600灯盘 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 120
433 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)规格:LED平板灯-1×30×LED 4000K 光通量3150lm,Ra>80 嵌入式安装 COS%%C>0.9 (2)名称:600×600灯盘 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 3
434 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)规格:(300×600) (功率40w) (2)名称:嵌入式无影灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 10
435 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)规格:(400×1400) (功率150w) (2)名称:嵌入式无影灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 20
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第54页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
436 | 030412005009 | 荧光灯 | (1)规格:28W 100mmX1200mm (2)名称:紫外线消毒灯 (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 33
437 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)规格:LED支架灯-1×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 吸顶安装 COS%%C>0.9 (2)名称:单管LED防爆灯 (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 12
438 | 030412005011 | 荧光灯 | (1)规格:LED支架灯-2×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 吸顶安装 COS%%C>0.9 (2)名称:双管LED防爆灯 (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 2
439 | 030412005012 | 荧光灯 | (1)规格:LED支架灯-1×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 杆吊至梁底 COS%%C>0.9 (2)名称:单管LED支架灯 (3)安装形式:吊杆安装 | 套 | 35
440 | 030412005013 | 荧光灯 | (1)规格:LED支架灯-2×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 杆吊至梁底 COS%%C>0.9 (2)名称:双管LED支架灯 (3)安装形式:吊杆安装 | 套 | 103
441 | 030412005014 | 荧光灯 | (1)规格:LED支架灯-3×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 杆吊至梁底 COS%%C>0.9 (2)名称:三管LED支架灯 (3)安装形式:吊杆安装 | 套 | 6
|  | 分部小计 |  |  | 575.4
442 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单相二三极安全型插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 364
443 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:250V 10A IP65 (2)名称:单相二三极安全型插座 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第55页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:暗装
444 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:250V 10A 防爆型 (2)名称:单相二三极安全型插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 16
445 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:250V 10A(IP54) (2)名称:单相二三极安全型插座(桌子配套) (3)安装方式:暗装 | 个 | 175
446 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:250V 10A(IP54) (2)名称:单相二三极安全型地插 (3)安装方式:暗装 | 个 | 69
447 | 030404035006 | 插座 | (1)规格:250V 16A(IP54) (2)名称:单相二三极安全型地插 (3)安装方式:暗装 | 个 | 8
448 | 030404035007 | 插座 | (1)规格:250V 16A 防爆型 (2)名称:单相三极安全型插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
449 | 030404035008 | 插座 | (1)规格:250V 20A (2)名称:单相三极安全型插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
450 | 030404035009 | 插座 | (1)规格:250V 16A(IP54) (2)名称:单相三极安全型插座(桌子配套) (3)安装方式:暗装 | 个 | 52
451 | 030404035010 | 插座 | (1)规格:20A (2)名称:三孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
452 | 030404035011 | 插座 | (1)规格:32A (2)名称:三孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
453 | 030404035012 | 插座 | (1)规格:40A (2)名称:三孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
454 | 030404035013 | 插座 | (1)规格:400V 16A (2)名称:三相安全型插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 3
455 | 030404035014 | 插座 | (1)规格:400V 16A-防爆 (2)名称:三相安全型插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
456 | 030404035015 | 插座 | (1)规格:热水器用250 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第56页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
V 16A 防溅 (2)名称:IP54型三孔带开关安全型插座 (3)安装方式:暗装
457 | 030404035016 | 插座 | (1)规格:洗衣机用250V 10A 防溅 (2)名称:IP54型三孔带开关安全型插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
458 | 030404035017 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:安全型单相三孔带二孔防溅式插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4
459 | 030404035018 | 插座 | (1)规格:250V 10 IP54 (2)名称:防溅二三极安全型孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 8
460 | 030404035019 | 插座 | (1)规格:16A 防溅型 (2)名称:小厨宝插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 18
|  | 分部小计 |  |  | 733
461 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:10A 250V(防爆) (2)名称:一位单极防爆开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 5
462 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:10A 250V (2)名称:一位单极开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 16
463 | 030404034003 | 照明开关 | (1)规格:10A 250V (2)名称:二位单极开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 23
464 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:10A 250V(带防溅盒) (2)名称:二位单极开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1
465 | 030404034005 | 照明开关 | (1)规格:10A 250V (2)名称:三位单极开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 21
466 | 030404034006 | 照明开关 | (1)规格:10A 250V (2)名称:四位单极开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 12
467 | 030404034007 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:一位双控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4
468 | 030404034008 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:二位双控暗 | 个 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第57页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装开关 (3)安装方式:暗装
469 | 030404034009 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三位双控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4
|  | 分部小计 |  |  | 96
470 | 030404034010 | 照明开关 | (1)名称:紫外线消毒灯控制开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 11
471 | 030404034011 | 照明开关 | (1)规格:仅安装 (2)名称:空调控制面板-厂家配套 (3)安装方式:暗装 | 个 | 85
472 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:人体静电消除仪 | 台 | 4
473 | 030404031002 | 小电器 | (1)名称:开水器 20A 400V(带漏电保护) | 台 | 1
474 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)规格:160×75×50 (2)名称:LEB | 套 | 3
475 | 030404018001 | 插座箱 | (1)规格:MCB63/2P-C32 RCD 30mA (2)名称:空开盒 | 个 | 8
476 | 030404018002 | 插座箱 | (1)规格:MCB63/4P -D32 RCD 30mA (2)名称:空开盒 | 个 | 8
477 | 030404018003 | 插座箱 | (1)规格:MCB63/2P-C25 RCD 30mA (2)名称:空开盒 | 个 | 9
478 | 030404018004 | 插座箱 | (1)规格:MCB63/2P-C40 RCD 30mA (2)名称:空开盒 | 个 | 2
479 | 030404018005 | 插座箱 | (1)规格:MCB63/4P -C32 RCD 30mA (2)名称:空开盒 | 个 | 4
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
480 | 030411001020 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 164.4
481 | 030411001021 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)涂刷防火涂料 | m | 450.22
482 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 58.632
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第58页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
483 | 030411001022 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 2
484 | 030411004007 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-BYJ(F)- (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 2325.25
485 | 030412005015 | 荧光灯 | (1)规格:LED洁净灯-1×20×LED 4000K 光通量2100lm(单管),Ra>80 吸顶安装 COS%%C>0.9 (2)名称:单管LED洁净灯(带蓄电池) (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 4
486 | 030412005016 | 荧光灯 | (1)规格: LED平板灯-1×30×LED 自带蓄电池,连续供电时间大于30min 4000K 光通量3150lm,Ra>80 嵌入式安装 COS%%C>0.9 (2)名称:600×600应急照明灯盘(带蓄电池) (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 24
487 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:双面应急疏散指示灯(走道) (2)规格:1×2.5W 自带蓄电池,连续供电时间大于30min | 套 | 8
488 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:220V带蓄电池应急照明灯 (2)规格:IP67 蓄电池时间大于40分钟 | 套 | 8
489 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:应急疏散指示灯(走道) (2)规格:PAK-Y01-104E 1×2.5W 自带蓄电池,连续供电时间大于30min | 套 | 17
490 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:自带蓄电池 | 套 | 9
491 | 030404034012 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:一位双控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 6
492 | 030404034013 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:二位双控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第59页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
493 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 71
494 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8
495 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 78.5
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
496 | 030411001023 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 19.88
497 | 030411001024 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 395.16
498 | 030411001025 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 111.06
499 | 030411001026 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 661.15
500 | 030413001004 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 130.98
501 | 030411001027 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 52
502 | 030411004008 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-BYJ(F)- (4)规格:1.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 846.08
503 | 030411004009 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-BYJ(F)- | m | 531.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第60页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)规格:1.5mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内
504 | 030411004010 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-BYJ(F)-450/750V- (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 491.54
505 | 030411004011 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-BYJ(F)-450/750V- (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 115.18
506 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1N-RYS- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 580.12
507 | 030411004013 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-RYS- (4)规格:2×1.5mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 180.12
508 | 030411006007 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 17
509 | 030411006008 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 92
510 | 030904008001 | 模块 | (1)类型:模块 (2)名称:输入模块 | 个 | 3
511 | 030904008002 | 模块 | (1)类型:模块 (2)名称:输入/输出模块 | 个 | 11
512 | 030904008003 | 模块 | (1)名称:总线短路隔离器 | 个 | 7
513 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 (2)规格:JTY-GD-G3 | 个 | 66
514 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器(防爆型) (2)规格:JTW-GD-3002 | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第61页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
B-B
515 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)规格:HX-100B (2)名称:声光报警(带地址编码) | 个 | 7
516 | 030904003001 | 按钮 | (1)规格:J-SAP-8402 编码手动按钮(含插孔) (2)名称:手动报警装置 | 个 | 4
517 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防吸顶式扬声器 (2)安装方式:吸顶式 (3)功率:3W | 个 | 5
518 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:重装扬声器 (2)安装方式:吸顶式 (3)功率:3W | 个 | 14
519 | 030904003002 | 按钮 | (1)名称:消火栓按钮 (2)（仅计安装费） | 个 | 1
520 | 030904008004 | 模块(模块箱) | (1)名称:模块箱 GST-JX-302 400x600x200 | 台 | 1
521 | 03B001 | 消防控制装置接线 | (1)名称:消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀) | 台 | 7
522 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)线制:消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) (2)点数:23点 | 系统 | 1
523 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 64.55
524 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | (1)点数:自动报警系统调试(128点以内) | 系统 | 1
气体探测报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
525 | 030411001028 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 44.4
526 | 030411001029 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 600.12
527 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 70.25
528 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB1-KYY- (3)规格:2×1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 387.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第62页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
529 | 030408007002 | 控制电缆头 | (1)规格:芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头 (3)安装方式:室内 (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 40
530 | 030411001030 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 20.5
531 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4x1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-RYS- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 373.54
532 | 030411006009 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 61
533 | 030904008005 | 模块 | (1)类型:模块 (2)名称:输入模块 | 个 | 10
|  | 分部小计 |  |  | 1607.11
534 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器-防爆 甲苯 | 个 | 3
535 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器-防爆 乙醚 | 个 | 3
536 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器-防爆 丙酮 | 个 | 3
537 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器-防爆 三氯甲烷 | 个 | 3
538 | 030904001007 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器-防爆 盐酸 | 个 | 3
539 | 030904001008 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器-防爆 醋酸酐 | 个 | 3
540 | 030904001009 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器 (2)规格:O2 | 个 | 15
541 | 030904001010 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器 (2)规格:氨气-NH3 | 个 | 2
542 | 030904001011 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器 (2)规格:甲烷-CH4 | 个 | 2
543 | 030904001012 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器 (2)规格:氢气-H2 | 个 | 4
544 | 030904001013 | 点型探测器 | (1)名称:气体探测器 (2)规格:乙炔-C2H2 | 个 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 43
545 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)规格:HX-100B (2)名称:声光报警(带地址编码) | 个 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第63页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
546 | 030904005003 | 声光报警器 | (1)规格:HX-100B (2)名称:声光报警(带地址编码)(防爆型) | 个 | 2
547 | 030904017001 | 报警联动一体机 | (1)名称:气体控制器 | 台 | 4
548 | 030904017002 | 报警联动一体机 | (1)名称:气体控制器(防爆型) | 台 | 1
549 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 63.6
550 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | (1)点数:自动报警系统调试(64点以内) | 系统 | 1
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
551 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-RYYSP- (4)规格:2×1.5mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 95.22
552 | 030904008006 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾报警装置 WEFPT-40ZGI | 个 | 8
供气系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
管道部分
553 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | (1)材质:TP316L材质BA级不锈钢洁净管 (2)规格:不锈钢BA管 TP316L材质BA级不锈钢洁净管，3/8外径9.53mm*壁厚0.89mm.L=4米/根,钢管均为独立洁净袋，管两端带管帽。 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 (4)脱脂设计要求:满足设计要求 (5)焊接方法:满足设计要求 | m | 113.569
554 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | (1)材质:TP316L材质BA级不锈钢洁净管 (2)规格:不锈钢BA管 TP316L材质BA级不锈钢洁净管，3/8外径9.53mm*壁厚0.89mm.L=4米/根,钢管均为独立洁净袋，管两端带管帽。 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 (4)脱脂设计要求:满足设计要求 (5)焊接方法:满足设计要求 | m | 150.462
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第64页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
555 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:不锈钢焊接三通 (2)材质:SS316L (3)规格:材质：SS316L 型号：TWUT-6 (4)焊接方法:满足设计要求 (5)充氩保护方式、部位:满足设计要求 | 个 | 20
556 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:不锈钢焊接变径三通 (2)材质:SS316L (3)规格:材质：SS316L 型号：TWUT-6-4 (4)焊接方法:满足设计要求 (5)充氩保护方式、部位:满足设计要求 | 个 | 72
557 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:不锈钢焊接大小头 (2)材质:SS316L (3)规格:材质：SS316L 型号：TWRU-6-4 (4)焊接方法:满足设计要求 (5)充氩保护方式、部位:满足设计要求 | 个 | 33
558 | 030804005001 | 低压合金钢管件 | (1)补强圈材质、规格:满足设计要求 (2)材质:满足设计要求 (3)规格:铝合金管卡 3/8，氧化处理 (4)焊接方法:满足设计要求 (5)充氩保护方式、部位:满足设计要求 | 个 | 130
559 | 030804005002 | 低压合金钢管件 | (1)补强圈材质、规格:满足设计要求 (2)材质:满足设计要求 (3)规格:铝合金管卡 1/4，氧化处理 (4)焊接方法:满足设计要求 (5)充氩保护方式、部位:满足设计要求 | 个 | 100
560 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:铝合金型材支架 30mm*30mm，氧化处理 (2)管架形式:满足设计要求 | m | 160
分部小计
用气终端部分
561 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | (1)名称:二级调压阀 | 个 | 25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第65页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)连接形式:满足设计要求 (3)材质:材质：SS316L (4)型号、规格:型号：WR1LB 说明：单级式减压结构，压力表量程（0-1MPa）可调，进气1/4”NPT（F)，出气1/4”NPT（F)。含一颗母体、一个出气压力表。 (5)焊接方法:满足设计要求
562 | 030807002002 | 调压阀固定面板 | (1)名称:调压阀固定面板 (2)连接形式:满足设计要求 (3)材质:不锈钢材质，60mm*200mm，带面板螺丝 (4)型号、规格:满足设计要求 (5)焊接方法:满足设计要求 | 个 | 25
563 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:MC接头 (2)材质:SS316L (3)规格:材质：SS316L 型号：MC-TF4-NT4 (4)焊接方法:满足设计要求 (5)充氩保护方式、部位:满足设计要求 | 个 | 50
564 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | (1)名称:卡套式低压球阀 (2)连接形式:满足设计要求 (3)材质:材质：SS316L (4)型号、规格:型号：BVL-TF4 耐压：1000psi (5)焊接方法:满足设计要求 | 个 | 25
565 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | (1)补强圈材质、规格:终端转换接头 (2)材质:满足设计要求 (3)规格:316L-R-OD4-根据仪器接口配置、带密封帽 (4)焊接方法:满足设计要求 (5)充氩保护方式、部位:满足设计要求 | 个 | 25
分部小计
生活给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第66页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
566 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:衬塑钢管及配件（PN1.0） DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 | m | 348.25
567 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:衬塑钢管及配件（PN1.0） DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 | m | 113.17
568 | 031001007003 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:衬塑钢管及配件（PN1.0） DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 | m | 120.47
569 | 031001007004 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:衬塑钢管及配件（PN1.0） DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 | m | 40.64
570 | 031001007005 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:衬塑钢管及配件（PN1.0） DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 | m | 56.919
571 | 031001007006 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 | m | 98.802
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第67页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质、规格:衬塑钢管及配件（PN1.0） DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求
572 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料热水给水管（S3.2系列）及配件 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 10.345
573 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料热水给水管（S3.2系列）及配件 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 4.333
574 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料热水给水管（S3.2系列）及配件 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 1.6
575 | 031002001002 | 管道支架 | (1)材质:管道支架制作、安装 (2)管架形式:满足设计要求 | kg | 56.025
576 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | m2 | 56.025
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第68页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
577 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN32 (5)类型:先导可调式减压阀 | 个 | 1
578 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN15 (5)类型:自动排气阀 | 个 | 1
579 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN50 (5)类型:闸阀 | 个 | 1
580 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN15 (5)类型:截止阀 | 个 | 143
581 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN20 (5)类型:截止阀 | 个 | 6
582 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN25 (5)类型:截止阀 | 个 | 2
583 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN20 (5)类型:止回阀 | 个 | 14
584 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第69页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN25 (5)类型:止回阀
585 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:满足设计要求 (2)型号、规格:水龙头 DN15 (3)安装方式:满足设计要求 | 个 | 92
586 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯安装 (3)表阀安装 | 台 | 2
587 | 031006012001 | 小厨宝 | (1)安装方式:满足设计要求 (2)能源种类:满足设计要求 (3)型号、容积:满足设计要求 (4)小厨宝 2KW | 台 | 15
588 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | (1)安装方式:满足设计要求 (2)能源种类:满足设计要求 (3)型号、容积:60L电热水器 3.2KW | 台 | 4
589 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)材质、规格:满足设计要求 (2)附件名称、数量:满足设计要求 (3)组装形式:满足设计要求 | 套 | 1
纯水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
590 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:DI水给水 (4)材质、规格:sch80-upvc管及相应配件 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 120.22
591 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:DI水给水 (4)材质、规格:sch80-upvc管及相应配件 DN25 (5)压力试验及吹、洗 | m | 300.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第70页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:消毒冲洗、压力试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求
592 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:DI水回水 (4)材质、规格:sch80-upvc管及相应配件 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 110.25
593 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:DI水回水 (4)材质、规格:sch80-upvc管及相应配件 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 400.25
594 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN15 (5)类型:截止阀 | 个 | 84
595 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:满足设计要求 (2)型号、规格:水龙头 DN15 (3)安装方式:满足设计要求 | 个/组 | 28
596 | 031002003001 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN15 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:楼板套管 | 个 | 2
597 | 031002003002 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN20 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:楼板套管 | 个 | 1
598 | 031002003003 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN25 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第71页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:楼板套管
599 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)规格:满足设计要求 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) (4)填充(恢复)方式:满足设计要求 (5)混凝土标准:满足设计要求 | 个 | 4
废水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
600 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:废水 (4)材质、规格:UPVC排水管材及相应配件 Dn50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 188.832
601 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:废水 (4)材质、规格:UPVC排水管材及相应配件 Dn75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 167.439
602 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:废水 (4)材质、规格:UPVC排水管材及相应配件 Dn110 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 188.832
603 | 031003011001 | 法兰 | (1)法兰管堵 DN50 (2)满足设计要求 (3)满足设计要求 | 副 | 17
604 | 031003011002 | 法兰 | (1)法兰管堵 DN75 (2)满足设计要求 (3)满足设计要求 | 副 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第72页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
605 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:满足设计要求 (2)型号、规格:扫除口 DN100 (3)安装方式:满足设计要求 | 个/组 | 7
606 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:满足设计要求 (2)型号、规格:地漏安装 DN50 (3)安装方式:满足设计要求 | 个/组 | 13
607 | 031002003004 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:楼板套管 | 个 | 102
608 | 031002003005 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN75 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:楼板套管 | 个 | 4
609 | 031002003006 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:楼板套管 | 个 | 9
610 | 031002003007 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN75 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6
611 | 031002003008 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 8
612 | 030413003002 | 打洞(孔) | (1)规格:满足设计要求 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) (4)填充(恢复)方式:满足设计要求 (5)混凝土标准:满足设计要求 | 个 | 102
613 | 030413003003 | 打洞(孔) | (1)规格:满足设计要求 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径80mm以内) (4)填充(恢复)方式:满足设计要求 (5)混凝土标准:满足 | 个 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第73页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求
614 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)规格:满足设计要求 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) (4)填充(恢复)方式:满足设计要求 (5)混凝土标准:满足设计要求 | 个 | 17
615 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:满足设计要求 (2)型号、规格:通气帽 DN75 (3)安装方式:满足设计要求 | 个 | 2
616 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:满足设计要求 (2)型号、规格:通气帽 DN100 (3)安装方式:满足设计要求 | 个 | 1
617 | 031006008001 | 污水处理设备 | (1)污水处理设备 (2) 收集池 HDPE-1000L1座 液位控制器高低液位自控1套 耐腐蚀提升泵N=0.37KW；1台 回流系统PVC-U1套 实验室废水综合处理设备BSDSYS-P-5T/D；全系统自动控制，可实现手动、液位、PH 、远程等控制模式切换，具备故障报警等功能主机：1100×750×1600Hmm辅机：1800×800×1400Hmm×2组1套 搅拌系统气动搅拌1套 中和加药装置N/H2套 计量泵0-9L，N=12w2台 储药箱PE，V=80L2个 PH在线检测仪0-14PPM1套 附件配套1批 竖流沉淀器CD2001套 重金属捕捉系统络合捕捉器1套 搅拌系统气动搅拌1套 计量泵0-9L，N=12w1台 储药箱PE，V=80L1个 高低电位差微电解系统DJ-24V-5T1套 填充床催化反应系统BSD-GM-560F1套 多程氧化及分解系统BSD-C-V051套 增压泵N=0.55KW；1台 液位控制器高低液位自控1套 捕捉 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第74页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
过滤器T型1套 污泥干化器80L1套 催化氧化反应系统BSDH-200型1套 全自动气浮絮凝系统气动配套1套 絮凝加药装置C/M1套 计量泵0-9L，N=12w1台 储药箱PE，V=80L1个 多功能阀组配套2套 活性吸附滤料组合式1套 两级有机生物活性吸附系统GL-1T/H2套 增压泵N=0.55KW1台 液位控制器高低液位自控1套 MBR膜深度净化处理系统BSD-MBR-61套 新型超滤膜柱式PVDF膜1套 耐腐蚀增压泵N=0.55KW 不锈钢泵头1台 液位控制器高低液位自控1套 全自动控制系统PLC微电脑控制器；可实现手动、自动、液位、远程等控制模式切换1套 人机操作界面10英寸彩色触摸屏1套 安装配件配套1批 电线电缆配套1套 管道、阀门配套1批
室外工程
618 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:承插电热熔或网格式胶圈柔性连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管及管件 dn200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 32.187
619 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为C30 (2)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 (3)防渗、防水要求:满足设计要求 (4)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖，井盖上采用“雨水”、“污水”、“给水”、“绿化”、“消防”等字样或相关字母进行区分。新 | 座 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第75页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
增室外检查井井盖均设置防盗、防坠落措施, (5)踏步材质、规格:钢塑 (6)φ1000混凝土井 参考图集参考20S515-30、31
620 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 57.132
621 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 | m3 | 4.152
622 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:回填砂 (3)填方粒径要求:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 4.088
623 | 010103001002 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:原土 (3)填方粒径要求:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 49.439
624 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)运距:综合考虑 | m3 | 0.306
室内消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
625 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:卡箍连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求 | m | 3.569
626 | 030901002002 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:卡箍连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 9.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第76页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管道标识设计要求:满足设计要求
627 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:消火栓箱为薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱(180厚),安装详国标15S202-15. (2)安装方式:明装 (3)附件材质、规格:箱内配有DN65旋转型消火栓一个,成品快速接口一个.配置公称直径65有内衬里的消防水带一条,长度25.0m;消防软管卷盘配置内径不小于φ19的消防软管一套,其长度为30.0m;配置当量喷嘴直径19mm的消防水枪一个;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪一个。 | 套 | 1
628 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4) (2)形式:满足设计要求 (3)灭火器箱 | 具 | 6
629 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:消防管道外刷红色油漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:两道 (4)标志色方式、品种:满足设计要求 | m2 | 4.505
630 | 031002001003 | 管道支架 | (1)材质:管道支架制作、安装 (2)管架形式:满足设计要求 | kg | 7.618
631 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | m2 | 7.618
632 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰 (2)焊接方法:满足设计要求 (3)材质:铜质 (4)规格、压力等级:DN100 (5)类型:蝶阀 | 个 | 1
633 | 031003011003 | 法兰 | (1)名称:碳钢平焊法兰安装(公称直径100mm以内) (2)材质:满足设计要求 | 副 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第77页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接形式:满足设计要求 (4)规格、压力等级:满足设计要求
634 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 1
635 | 031002003009 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:油麻 (4)名称、类型:楼板套管 | 个 | 1
636 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)规格:满足设计要求 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:预留孔洞(混凝土楼板 公称直径65mm以内) (4)填充(恢复)方式:满足设计要求 (5)混凝土标准:满足设计要求 | 个 | 1
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
637 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN25 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求 | m | 990.12
638 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN32 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求 | m | 260.12
639 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN40 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设 | m | 190.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第78页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求
640 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN50 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求 | m | 130.55
641 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:卡箍连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求 | m | 40.928
642 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:卡箍连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN80 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求 | m | 49.028
643 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:卡箍连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求 | m | 45.366
644 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:卡箍连接 (2)安装部位:室内 | m | 194.225
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第79页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 (6)管道标识设计要求:满足设计要求
645 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:消防管道外刷红色油漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:两道 (4)标志色方式、品种:满足设计要求 | m2 | 342.518
646 | 031002001004 | 管道支架 | (1)材质:管道支架制作、安装 (2)管架形式:满足设计要求 | kg | 423.916
647 | 031201003003 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | m2 | 400.25
648 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:满足设计要求 (2)安装部位:满足设计要求 (3)材质、型号、规格: 无吊顶区域 喷头型号为ZSTZ15/68直立型 喷头流量系数K=80 (4)装饰盘设计要求:满足设计要求 | 个 | 130
649 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:满足设计要求 (2)安装部位:满足设计要求 (3)材质、型号、规格:有吊顶区域 喷头型号为ZSTX15/68下垂型 喷头流量系数K=80 (4)装饰盘设计要求:满足设计要求 | 个 | 464
拆除工程
650 | 030901001009 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN25 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求 | m | 620.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第80页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
: (7)含垃圾搬运及处理
651 | 030901001010 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN32 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理 | m | 220.12
652 | 030901001011 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN40 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理 | m | 66.214
653 | 030901001012 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN50 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理 | m | 173.013
654 | 030901001013 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN65 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理 | m | 48.084
655 | 030901001014 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN80 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: | m | 71.141
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第81页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理
656 | 030901001015 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN100 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理 | m | 74.196
657 | 030901001016 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN125 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理 | m | 32.006
658 | 030901001017 | 水喷淋钢管拆除 | (1)连接形式: (2)安装部位: (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管及相应配件拆除 DN150 (4)钢管镀锌设计要求: (5)压力试验及冲洗设计要求: (6)管道标识设计要求: (7)含垃圾搬运及处理 | m | 115.381
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
659 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)规格:满足设计及规范要求 (2)类型:满足设计及规范要求 (3)名称:泄压口 (4)型号:CX545119 (5)质量:满足设计及规范要求 (6)支架形式、材质:贴梁底安装 安装洞口 800X600(H) 单个泄压口泄压面积0.198m2 | 个 | 1
660 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置 (2)安装部位:满足设计及规范要求 (3)型号、规格:灭火 | 套 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第82页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
剂储瓶容积70L(本房间共2个) (4)调试要求:满足设计及规范要求 (5)单瓶充装量详水施-02设计说明，第6.10条
消防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
661 | 030702007001 | 原有工业一体化装配式成品风管拆除 | (1)规格:长边1000mm以下 (2)材质:工业一体化装配式成品风管 (3)名称:原有工业一体化装配式成品风管拆除 (4)支架形式、材质: (5)形状: (6)板材厚度: (7)接口形式: (8)含垃圾搬运及处理 | m2 | 37.875
662 | 030702007002 | 复合型风管 | (1)规格:长边1000mm以下 (2)材质:工业一体化装配式成品风管 (3)名称:工业一体化装配式成品风管矩形风管 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形状:矩形 (6)板材厚度:满足设计要求 (7)接口形式:满足设计要求 | m2 | 70.248
663 | 030702007003 | 复合型风管 | (1)规格:长边2000mm以下 (2)材质:工业一体化装配式成品风管 (3)名称:工业一体化装配式成品风管矩形风管 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形状:矩形 (6)板材厚度:满足设计要求 (7)接口形式:满足设计要求 | m2 | 5.115
664 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | kg | 69.05
|  | 分部小计 |  |  | 182.288
665 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)规格:630×320 (2)类型:满足设计要 | 个 | 3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第83页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (3)名称:280℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
666 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:280℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
667 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:280℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
668 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:280℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 10
669 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
670 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:600×600 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
671 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×400 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第84页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶排烟口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求
672 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:盲板封堵 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
673 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | (1)线制:满足设计要求 (2)点数:满足设计要求 (3)名称:消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀) | 系统 | 10
674 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | (1)类型:满足设计要求 (2)名称:防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) | 个 | 10
675 | 030904003003 | 按钮 | (1)规格:满足设计要求 (2)名称:手动控制装置 | 个 | 3
676 | 011210006005 | 原挡烟垂壁拆除 | (1)原挡烟垂壁拆除 | m2 | 9.03
677 | 011210006006 | 原挡烟垂壁安装 | (1)原挡烟垂壁安装 (2)主材利旧 | m2 | 3.85
678 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
事故通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
679 | 030108001001 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:事故管道排风机 ((S)PF-2F-01/05/06) ((S)PF-3F-01/02/04) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-J-200-120 驱动形式：电机直联 数量：6台 风量：1300m3/h 全压：200Pa 转速：- 电机功率：0.24KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：24kg 机组噪声：48 | 台 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第85页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关(防爆) 服务区域/安装位置： 209/214314/315/322 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
680 | 030108001002 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:事故管道离心排风机 ((S)PF-2F-02) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-R-3.5 驱动形式：电机直联 数量：2台 风量：1600m3/h 全压：250Pa 转速：- 电机功率：0.25KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：45kg 机组噪声：59dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关(防爆) 服务区域/安装位置：208/210 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
681 | 030108001003 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:事故管道离心排风机 ((S)PF-2F-03) JDF-R-4.0 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:驱动形式：电机直联 数量：1台 风量：3300m3/h 全压：300Pa 转速：- 电机功率：0.75KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：59kg 机组噪声：67dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关(防爆) 服务 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第86页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
区域/安装位置：211 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
682 | 030108001004 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:事故管道离心排风机 ((S)PF-2F-04/07) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-R-4.0 驱动形式：电机直联 数量：2台 风量：2950m3/h 全压：280Pa 转速：- 电机功率：0.37KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：59kg 机组噪声：61dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关(防爆) 服务区域/安装位置：213/215 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 2
683 | 030108001005 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:事故管道离心排风机 ((S)PF-3F-03) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-R-4.0 驱动形式：电机直联 数量：1台 风量：2300m3/h 全压：200Pa 转速：- 电机功率：0.37KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：59kg 机组噪声：61dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关(防爆) 服务区域/安装位置：321 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第87页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
684 | 030108001006 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:事故管道排风机 ((S)PF-3F-05/06/07) ((S)PF-2F-09)" (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-J-200-105 驱动形式：电机直联 数量：4台 风量：800m3/h 全压：200Pa 转速：- 电机功率：0.2KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：20kg 机组噪声：46dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关(防爆) 服务区域/安装位置：220/318/322 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 4
685 | 030108001007 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:事故管道排风机 ((S)PF-2F-10) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格: JDF-J-200-50 驱动形式：电机直联 数量：1台 风量：650m3/h 全压：200Pa 转速：- 电机功率：0.06KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：20kg 机组噪声：34dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关(防爆) 服务区域/安装位置：212 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第88页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
686 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:满足设计要求 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)型号:满足设计要求 (4)干燥要求:满足设计要求 (5)接线端子材质、规格:满足设计要求 (6)容量(kW):≤3kw | 台 | 15
687 | 031002002001 | 设备支架 | (1)材质:设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) (2)形式:满足设计要求 | kg | 300
688 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | kg | 1133.31
689 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边320mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 133.723
690 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边450mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 61.172
691 | 030702001003 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边630mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 1.492
692 | 030703021001 | 联箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:700×300×3 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第89页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00（H） (3)名称:联箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求
693 | 030703021002 | 联箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:800×300×300（H） (3)名称:联箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
694 | 030703021003 | 联箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:800×300×400（H） (3)名称:联箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 1648.697
695 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
696 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
697 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×320 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
698 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×320 (2)类型:满足设计要求 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第90页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
|  | 分部小计 |  |  | 7
699 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:止回阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
700 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:止回阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
701 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×320 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:止回阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
702 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | (1)线制:满足设计要求 (2)点数:满足设计要求 (3)名称:消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀) | 系统 | 7
703 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | (1)类型:满足设计要求 (2)名称:防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) | 个 | 7
704 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×100 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第91页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)形式:满足设计要求
705 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 12
706 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
707 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×800 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 5
708 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×500 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
709 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×600 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
710 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×800 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
711 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×500 (2)类型:满足设计要 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第92页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求
712 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×800 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
713 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 6
714 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:600×300 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 9
715 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
716 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
717 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第93页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求
718 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×300 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 4
719 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
720 | 030904003004 | 按钮 | (1)规格:满足设计要求 (2)名称:手动控制装置 | 个 | 26
721 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:满足设计要求 (3)类型:满足设计要求 (4)名称:软接头 (5)形式:满足设计要求 | m2 | 6.32
722 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
平时通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
723 | 030108001008 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音矩形管道排风机 (PF-1F-01/04)(PF-2F-01/02/03/04) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-J-200-105 驱动形式：电机直联 风量：1050m3/h 全压：200Pa 转速：- 电机功率：0.2KW 电源：1φ 220V 50Hz | 台 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第94页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
运行重量：24kg 机组噪声：46dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 服务区域/安装位置：103/109 201/202/203 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
724 | 030108001009 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音矩形管道排风机 (PF-1F-02/03)(PF-2F-06/08/09/10)(PF-3F-02/03/04/05/06) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-J-200-50 驱动形式：电机直联 风量：500m3/h 全压：200Pa 转速：- 电机功率：0.06KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：20kg 机组噪声：34dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 服务区域/安装位置：104/107 216/217/218/219 303/309/310/312/317/319 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 11
725 | 030108001010 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音矩形管道排风机 (PF-2F-05/07) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-J-200-50 驱动形式：电机直联 风量：500m3/h 全压：200Pa 转速：- 电机功率：0.06KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：20kg 机组 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第95页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
噪声：34dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 (防爆) 服务区域/安装位置：212/217 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
726 | 030108001011 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:管道离心送风机 (SF-2F-01) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-R-4.0 驱动形式：电机直联 风量：2000m3/h 静压：200(静压)Pa 转速：690rpm 电机功率：0.37KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：50kg 机组噪声：61 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 变频 服务区域/安装位置：208/209 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
727 | 030108001012 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:管道离心送风机 (SF-2F-02) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-R-4.0 驱动形式：电机直联 风量：2600m3/h 静压：200(静压)Pa 转速：690rpm 电机功率：0.37KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：50kg 机组噪声：61 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 变频 服务区域/安装位置：210/211 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第96页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
728 | 030108001013 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音管道送风机 (PF-2F-03) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-J-200-105 驱动形式：电机直联 风量：10500m3/h 静压：200(静压)Pa 转速：690rpm 电机功率：0.2KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：24kg 机组噪声：46 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 服务区域/安装位置：220 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
729 | 030108001014 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音矩形管道排风机 (PF-3F-01) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格: JDF-J-200-120 驱动形式：电机直联 风量：1200m3/h 全压：250Pa 转速：- 电机功率：0.24KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：36kg 机组噪声：46dB(A) 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 服务区域/安装位置：304/305 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第97页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
730 | 030108001015 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音管道送风机 (SF-3F-01) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-J-200-80 驱动形式：电机直联 风量：800m3/h 静压：Pa 转速：-rpm 电机功率：0.13KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：24kg 机组噪声：43 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 服务区域/安装位置：314 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
731 | 030108001016 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音管道送风机 (SF-3F-02) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格: JDF-J-200-120 驱动形式：电机直联 风量：1200m3/h 静压：Pa 转速：-rpm 电机功率：0.24KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：24kg 机组噪声：46 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 服务区域/安装位置：315 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
732 | 030108001017 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音管道送风机 (SF-3F-03) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第98页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)规格:JDF-J-200-50 驱动形式：电机直联 风量：500m3/h 静压：Pa 转速：-rpm 电机功率：0.06KW 电源：1φ 220V 50Hz 运行重量：20kg 机组噪声：34 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 服务区域/安装位置：318 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
|  | 分部小计 |  |  | 25
733 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:满足设计要求 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)型号:满足设计要求 (4)干燥要求:满足设计要求 (5)接线端子材质、规格:满足设计要求 (6)容量(kW):≤3kw | 台 | 25
734 | 031002002002 | 设备支架 | (1)材质:设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) (2)形式:满足设计要求 | kg | 500
735 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | kg | 1102.25
736 | 030702001004 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边320mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 103.444
737 | 030702001005 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边450mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5mm | m2 | 33.21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第99页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接
738 | 030702001006 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边630mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 15.035
739 | 030702001007 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边1000mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 3.068
740 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边320mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 9.355
741 | 030703020001 | 消声器 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:400×320×1000 (3)名称:消声器 (4)质量:满足设计要求 (5)支架形式、材质:设备支架制作、安装 (6)形式:满足设计要求 | 个 | 1
742 | 030703020002 | 消声器 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:500×320×1000 (3)名称:消声器 (4)质量:满足设计要求 (5)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第100页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)形式:满足设计要求
743 | 030703021004 | 联箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:800×300×300（H） (3)名称:联箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
744 | 030703021005 | 联箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:800×300×400（H） (3)名称:联箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
745 | 030703021006 | 联箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:800×500×200（H） (3)名称:联箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 1797.362
746 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ110 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
747 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×120 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
748 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第101页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
749 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×120 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
750 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×120 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
751 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
752 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
753 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 14
754 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第102页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
755 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
756 | 030703001023 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×120 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 8
757 | 030703001024 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
758 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:止回阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
759 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | (1)线制:满足设计要求 (2)点数:满足设计要求 (3)名称:消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀) | 系统 | 14
760 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | (1)类型:满足设计要求 (2)名称:防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) | 个 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第103页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
761 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×150 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
762 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 16
763 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 7
764 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 5
765 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:方形散流器 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
766 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:方形散流器 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 6
767 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×150 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:双层百叶风口 (4)型号:满足设计要 | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第104页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)形式:满足设计要求
768 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:φ110 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨帽 内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
769 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:φ200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨帽 内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
770 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 7
771 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
772 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 6
773 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第105页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)形式:满足设计要求
774 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×300 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
775 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 3
776 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:满足设计要求 (3)类型:满足设计要求 (4)名称:软接头 (5)形式:满足设计要求 | m2 | 9.311
777 | 030404031003 | 小电器 | (1)规格:L=150m3/h,N=0.025KW 220V-50HZ (2)名称:JVF-CP天花板管道式换气扇 (3)型号:满足设计要求 (4)接线端子材质、规格:满足设计要求 | 台 | 2
拆除工程
778 | 030702001009 | 碳钢通风管道拆除 | (1)规格:长边320mm以下 (2)材质: (3)名称:碳钢通风管道拆除 (4)形状: (5)板材厚度: (6)管件、法兰等附件及支架设计要求: (7)接口形式: (8)含垃圾搬运及处理 | m2 | 104.219
779 | 030702001010 | 碳钢通风管道拆除 | (1)规格:长边450mm以下 (2)材质: (3)名称:碳钢通风管道拆除 (4)形状: | m2 | 1.105
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第106页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)板材厚度: (6)管件、法兰等附件及支架设计要求: (7)接口形式: (8)含垃圾搬运及处理
780 | 030702001011 | 碳钢通风管道拆除 | (1)规格:长边450mm以下 (2)材质:长边长≤630mm (3)名称:碳钢通风管道拆除 (4)形状: (5)板材厚度: (6)管件、法兰等附件及支架设计要求: (7)接口形式: (8)含垃圾搬运及处理 | m2 | 6.56
781 | 030108001018 | 离心式通风机拆除 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:静音型排风机拆除 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:满足设计要求 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 (9)含垃圾搬运及处理 | 台 | 6
782 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
冷凝管
783 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:聚氯乙烯空调冷凝水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求 | m | 278.25
784 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:聚氯乙烯空调冷凝水管 DN | m | 228.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第107页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:满足设计要求 (7)阻火圈设计要求:满足设计要求
785 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:δ13.0mm (3)软木品种:满足设计要求 (4)管道外径:DN50mm以下 | m3 | 1.118
冷媒管
786 | 030903003001 | 铜管 | (1)规格:满足设计要求 (2)压力试验、吹扫设计要求:管道系统吹扫 (3)焊接方法:钎焊 (4)管道标识设计要求:满足设计要求 (5)材质、压力等级:Φ6.4 | m | 573.052
787 | 030903003002 | 铜管 | (1)规格:满足设计要求 (2)压力试验、吹扫设计要求:管道系统吹扫 (3)焊接方法:钎焊 (4)管道标识设计要求:满足设计要求 (5)材质、压力等级:Φ9.5 | m | 326.23
788 | 030903003003 | 铜管 | (1)规格:满足设计要求 (2)压力试验、吹扫设计要求:管道系统吹扫 (3)焊接方法:钎焊 (4)管道标识设计要求:满足设计要求 (5)材质、压力等级:Φ12.7 | m | 357.239
789 | 030903003004 | 铜管 | (1)规格:满足设计要求 (2)压力试验、吹扫设计要求:管道系统吹扫 (3)焊接方法:钎焊 (4)管道标识设计要求:满足设计要求 (5)材质、压力等级:Φ15.9 | m | 333.976
790 | 030903003005 | 铜管 | (1)规格:满足设计要求 (2)压力试验、吹扫设计要求:管道系统吹扫 (3)焊接方法:钎焊 (4)管道标识设计要求 | m | 7.911
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第108页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
:满足设计要求 (5)材质、压力等级:Φ19.5
791 | 030903003006 | 铜管 | (1)规格:满足设计要求 (2)压力试验、吹扫设计要求:管道系统吹扫 (3)焊接方法:钎焊 (4)管道标识设计要求:满足设计要求 (5)材质、压力等级:Φ22.2 | m | 83.65
792 | 030903003007 | 铜管 | (1)规格:满足设计要求 (2)压力试验、吹扫设计要求:管道系统吹扫 (3)焊接方法:钎焊 (4)管道标识设计要求:满足设计要求 (5)材质、压力等级:Φ28.58 | m | 12.712
793 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)规格:Φ6.4 (3)焊接方法:满足设计要求 | 个 | 14
794 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)规格:Φ9.5 (3)焊接方法:满足设计要求 | 个 | 10
795 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)规格:Φ12.7 (3)焊接方法:满足设计要求 | 个 | 9
796 | 030804010004 | 低压铜及铜合金管件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)规格:Φ15.9 (3)焊接方法:满足设计要求 | 个 | 4
797 | 030804010005 | 低压铜及铜合金管件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)规格:Φ22.2 (3)焊接方法:满足设计要求 | 个 | 7
798 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:管径≤Φ16，保温材料厚度为20mm；Φ16<管径≤Φ38，保温材料厚度为25m；Φ42≤管径，保温材料厚度为30mm。 (3)软木品种:满足设计要求 (4)管道外径:DN50mm | m3 | 3.622
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第109页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以下
|  | 分部小计 |  |  | 2250.01
799 | 030701003001 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型:2柜机 制冷量：7.2KW 制热量：8.2KW 电源： 额定功率：2.15KW 电力供应：220V 连接管规格： 气侧：-mm 液侧：-mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：340×950×1386mm 备注：满足1级能效变频 (3)名称:3P分体空调 (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 2
800 | 030701003002 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型:1单冷:2柜机 制冷量：12.5KW 制热量：13.5KW 电源： 额定功率：3.69KW 电力供应：380V 连接管规格： 气侧：-mm 液侧：-mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：340×950×1386mm 备注：满足1级能效变频 (3)名称:5P分体空调 (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 2
801 | 030701003003 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型柜机 制冷量：12.5KW 制热量：13.5KW 电源： 额定功率：3.69KW 电力供应：380V 连接管规格： 气侧：-mm 液侧：-mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：340×950×1386mm 备注：满足1级能效(防爆)变频 (3)名称:5P分体空调(防爆) | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第110页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求
802 | 030701003004 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型挂机 制冷量：5.1KW 制热量：6.6KW 电源： 额定功率：1.59KW 电力供应：220V 连接管规格： 气侧：-mm 液侧：-mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：210×810×580mm 备注：满足1级能效(防爆)变频 (3)名称:2P分体空调(防爆) (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 2
803 | 030701003005 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型天花四面出风式 制冷量：5KW 制热量：6.1KW 电源： 额定功率：1.86KW 电力供应：220V 连接管规格： 气侧：-mm 液侧：-mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：320×860×610mm 备注：满足1级能效(防爆)变频 (3)名称:一拖一分体空调TH-2P(防爆) (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 2
804 | 030701003006 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型天花四面出风式 制冷量：5.1KW 制热量：5.8KW 电源： 额定功率：1.6KW 电力供应：220V 连接管规格： 气侧：φ12.7mm | 台 | 27
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第111页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
液侧：φ6.4mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：287×795×555mm 备注：满足1级能效变频 (3)名称:一拖一分体空调TH-2P (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求
805 | 030701003007 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型天花四面出风式 制冷量：7.2KW 制热量：8KW 电源： 额定功率：2.4KW 电力供应：220V 连接管规格： 气侧：φ15.9mm 液侧：φ6.4mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：345×910×712mm 备注：满足1级能效变频 (3)名称:一拖一分体空调TH-3P (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 19
806 | 030701003008 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型天花四面出风式 制冷量：12KW 制热量：13.2KW 电源： 额定功率：5KW 电力供应：380V 连接管规格： 气侧：φ15.9mm 液侧：φ9.5mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：360×950×840mm 备注：满足1级能效变频 (3)名称:一拖一分体空调TH-5P (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第112页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
807 | 030701003009 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型风管式 制冷量：2.6KW 制热量：3.4KW 电源： 额定功率：0.85KW 电力供应：220V 连接管规格： 气侧：φ9.5mm 液侧：φ6.4mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：287×722×555mm 备注：满足1级能效变频 (3)名称:一拖一分体空调FG-26 (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 5
808 | 030701003010 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型 制冷量：25KW 制热量：28KW 电源： 额定功率：8.2KW 电力供应：380V 连接管规格： 气侧：φ22.1mm 液侧：φ9.5mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：400×1120×1558mm 备注：变频 (3)名称:一拖二空调外机 10P (4)型号:满足设计要求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 台 | 5
809 | 030701003011 | 空调器 | (1)质量:满足设计要求 (2)规格:型号：冷暖型天花四面出风式 制冷量：12.5KW 制热量：14KW 电源： 额定功率：190KW 电力供应：220V 连接管规格： 气侧：φ15.9mm 液侧：φ9.5mm 设备尺寸(外机)宽×长×高：840×840×300mm 备注： (3)名称:一拖二空调室内机TH-5P(一拖二) (4)型号:满足设计要 | 台 | 8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第113页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)安装形式:满足设计要求 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求
|  | 分部小计 |  |  | 88
810 | 031002002003 | 设备支架 | (1)材质:设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) (2)形式:满足设计要求 | kg | 880
811 | 031201003007 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | kg | 1014.83
812 | 030702001012 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边630mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 9.869
813 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 5
814 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:方形散流器 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 5
815 | 030703019003 | 柔性接口 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:满足设计要求 (3)类型:满足设计要求 (4)名称:软接头 (5)形式:满足设计要求 | m2 | 3.618
816 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 | m3 | 0.455
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第114页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)绝热厚度:δ40.0mm (3)软木品种:满足设计要求
|  | 分部小计 |  |  | 1918.772
817 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
818 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)名称:系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1
废气排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
819 | 030108001019 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:柜式离心排风机 (PF-2F-11) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:HTFC-I-9 驱动形式：皮带传送 风量：2200m3/h 静压：400(静压)Pa 转速：1450rpm 电机功率：0.55KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：85kg 机组噪声：59 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 (变频) 服务区域/安装位置：208 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
820 | 030108001020 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:柜式离心排风机 (PF-2F-12) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:HTFC-I-9 驱动形式：皮带传送 风量：3000m3/h 静压：400(静压)Pa 转速：1450rpm 电机功率：0.75KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：89kg 机组噪声：61 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 (变频) 服务区域/安装位置：211 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第115页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
821 | 030108001021 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:柜式离心补风机 (SF-2F-04) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:HTFC-III-9 驱动形式：皮带传送 风量：2500m3/h 静压：247(静压)Pa 转速：900rpm 电机功率：0.75KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：85kg 机组噪声：61 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 变频 服务区域/安装位置：213 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
822 | 030108001022 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:柜式离心补风机 (SF-2F-04) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:HTFC-III-9 驱动形式：皮带传送 风量：2500m3/h 静压：247(静压)Pa 转速：900rpm 电机功率：0.75KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：85kg 机组噪声：61 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 变频 服务区域/安装位置：213 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第116页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
823 | 030108001023 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:管道离心送风机 (SF-3F-04) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格: JDF-R-5.0 驱动形式：电机直联 风量：3000m3/h 静压：Pa 转速：550rpm 电机功率：0.37KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：50kg 机组噪声：60 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 变频 服务区域/安装位置：301/304/305 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
824 | 030108001024 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:管道离心送风机 (SF-3F-05/06) (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-R-5.0 驱动形式：电机直联 风量：3500m3/h 静压：Pa 转速：550rpm 电机功率：0.75KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：50kg 机组噪声：63 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火灾关 变频 服务区域/安装位置：321/320 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 2
825 | 030108001025 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-201 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第117页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：3300m3/h 机外余压：1200Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：4KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制与(SF-2F-01)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的2级 所用区域：二层气相色谱、液相色谱 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
826 | 030108001026 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-202 排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：4800m3/h 机外余压：1200Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：4KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制与(SF-2F-02)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的3级 所用区域：二层液质联用、气质联用 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:JDF-R-5.0 驱动形式：电机直联 风量：3500m3/h 静压：Pa 转速：550rpm 电机功率：0.75KW 电源：3φ 380V 50Hz 运行重量：50kg 机组噪声：63 应急电源：否 减振方式：减振吊架 备注：平时开,火 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第118页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
灾关 变频 服务区域/安装位置：321/320 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
827 | 030108001027 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-203 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：4000m3/h 机外余压：1200Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：4KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制与(SF-2F-04)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的4级 所用区域：二层前处理1(213) (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
828 | 030108001028 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-204 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：24000m3/h 机外余压：1400Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：11KW 重量：425KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：与通风柜联动控 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第119页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
制与(SF-2F-05)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的5级 所用区域：二层前处理2(215) (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
829 | 030108001029 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-205 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：3000m3/h 机外余压：1200Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：5.5KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的6级 所用区域：二层高温室 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
830 | 030108001030 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-206 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：600m3/h 机外余压：900Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：1.5KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第120页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制与(SF-2F-03)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的7级 所用区域：二层试剂室 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
831 | 030108001031 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-301 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：9500m3/h 机外余压：1000Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：5.5KW 重量：200KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制与(SF-3F-04)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的8级 所用区域：三层培养基配置、灭菌室、灭菌室 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
832 | 030108001032 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-302 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：5300m3/h 机外余压： | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第121页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1200Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：5.5KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制与(SF-3F-01/02)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的9级 所用区域：三层原子荧光吸收、ICP (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
833 | 030108001033 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-303 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：7900m3/h 机外余压：1000Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：5.5KW 重量：200KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：与通风柜联动控制与(SF-3F-05)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的10级 所用区域：三层无机前处理 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
834 | 030108001034 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-304 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第122页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：1000m3/h 机外余压：1000Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：1.5KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制与(SF-3F-03)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的11级 所用区域：三层试剂室 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
835 | 030108001035 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-305 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：5900m3/h 机外余压：1000Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：5.5KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：独立控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的12级 所用区域：三层高温室 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
836 | 030108001036 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 PF-306 (3)质量:满足设计要 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第123页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：8500m3/h 机外余压：1000Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：5.5KW 重量：200KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器防爆 联动控制要求：与通风柜联动控制与(SF-3F-06)送风机联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的13级 所用区域：三层有机前处理 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
837 | 030108001037 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 (2)名称:屋面排风机 EAF-307 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:排风机类型：玻璃钢离心排风机,落地安装 设计风量：4900m3/h 机外余压：800Pa 电源：380V 3Ph 50Hz 估算电量：5.5KW 重量：60KG 配置要求：变频电机、变频器、配防雨帽、设备支架、弹簧减震器 联动控制要求：与MAU-301联动控制 备注： 风机效率不低于GB19761-2020规定的通风机能效等级的14级 所用区域：三层BSL-2实验室 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求 | 台 | 1
838 | 030108001038 | 离心式通风机 | (1)型号:满足设计要求 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第124页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:抽油烟机CXW-288-Q10 (3)质量:满足设计要求 (4)材质:满足设计要求 (5)规格:风量:18m3/min 功率:0.288KW,220V 尺寸:705*360*430 一级能效 (6)灌浆配合比:满足设计要求 (7)减振底座形式、数量:满足设计要求 (8)单击试运转要求:满足设计要求
839 | 030703021007 | 玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:BF-III-1200 处理风量:583-2916m3/h,阻力损失<250Pa,重量100Kg (3)名称:玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
840 | 030703021008 | 玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:BF-III-1600 处理风量:2059-10295m3/h,阻力损失<350Pa,重量295Kg (3)名称:玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 7
841 | 030703021009 | 玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:BF-III-2000L 处理风量:3370-16848m3/h,阻力损失<480Pa,重量460Kg (3)名称:玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
842 | 030703021010 | 玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:BF-III-3500L 处理风量:5702-285 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第125页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12m3/h,阻力损失<600Pa,重量730Kg (3)名称:玻璃钢活性炭废气净化箱(含玻璃钢变径部件) (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求
843 | 030703021011 | 玻璃钢酸碱废气净化塔 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格: BF-I-1500 处理风量:3179-12717m3/h,水泵2.2kW,380V,阻力损失400Pa,重量1250Kg 对应排风机：与PF-303联动控制 (3)名称:玻璃钢酸碱废气净化塔 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 33
844 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:满足设计要求 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)型号:满足设计要求 (4)干燥要求:满足设计要求 (5)接线端子材质、规格:满足设计要求 (6)容量(kW):≤3kw | 台 | 16
845 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:满足设计要求 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)型号:满足设计要求 (4)干燥要求:满足设计要求 (5)接线端子材质、规格:满足设计要求 (6)容量(kW):≤13kw | 台 | 16
846 | 031002002004 | 设备支架 | (1)材质:设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) (2)形式:满足设计要求 | kg | 660
847 | 031201003008 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | kg | 660
848 | 030702005001 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:长边长×壁 | m2 | 90.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第126页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厚≤320×3mm (2)名称:PP材质实验室设备工艺排风管 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:满足设计要求 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (6)接口形式:满足设计要求
849 | 030702005002 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:长边长×壁厚≤500×4mm (2)名称:PP材质实验室设备工艺排风管 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:满足设计要求 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (6)接口形式:满足设计要求 | m2 | 136.102
850 | 030702005003 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:长边长×壁厚≤800×5mm (2)名称:PP材质实验室设备工艺排风管 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:满足设计要求 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (6)接口形式:满足设计要求 | m2 | 124.115
851 | 030702005004 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:长边长×壁厚≤1250×6mm (2)名称:PP材质实验室设备工艺排风管 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:满足设计要求 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (6)接口形式:满足设计要求 | m2 | 61.97
852 | 030702005005 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:直径×壁厚≤320×3mm (2)名称:PP材质实验室设备工艺排风管 (3)形状:圆形 (4)板材厚度:满足设计要求 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (6)接口形式:满足设计要求 | m2 | 238.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第127页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
853 | 030702005006 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:直径×壁厚≤500×4mm (2)名称:PP材质实验室设备工艺排风管 (3)形状:圆形 (4)板材厚度:满足设计要求 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (6)接口形式:满足设计要求 | m2 | 148.181
854 | 030703020003 | 消声器 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:1000×320×1000 (3)名称:消声器 (4)质量:满足设计要求 (5)支架形式、材质:设备支架制作、安装 (6)形式:满足设计要求 | 个 | 1
855 | 030703020004 | 消声器 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:500×250×1000 (3)名称:消声器 (4)质量:满足设计要求 (5)支架形式、材质:设备支架制作、安装 (6)形式:满足设计要求 | 个 | 1
856 | 030703020005 | 消声器 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:630×320×1000 (3)名称:消声器 (4)质量:满足设计要求 (5)支架形式、材质:设备支架制作、安装 (6)形式:满足设计要求 | 个 | 3
|  | 分部小计 |  |  | 2155.738
857 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ110 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
858 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ160 (2)类型:满足设计要 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第128页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
859 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
860 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
861 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ315 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
862 | 030703001031 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
863 | 030703001032 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第129页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
864 | 030703001033 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 3
865 | 030703001034 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×320 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 3
866 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
867 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)规格:630×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
868 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
869 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×500 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质: | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第130页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设备支架制作、安装
|  | 分部小计 |  |  | 29
870 | 030703001039 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
871 | 030703001040 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
872 | 030703001041 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
873 | 030703001042 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
874 | 030703001043 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
875 | 030703001044 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第131页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
876 | 030703001045 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ75 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 45
877 | 030703001046 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ110 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 27
878 | 030703001047 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 31
879 | 030703001048 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 7
880 | 030703001049 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
881 | 030703001050 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ400 (2)类型:满足设计要求 | 个 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第132页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
882 | 030703001051 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ500 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
883 | 030703001052 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×320 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
884 | 030703001053 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
885 | 030703001054 | 碳钢阀门 | (1)规格:630×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
886 | 030703001055 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×500 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
887 | 030703001056 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ250 | 个 | 23
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第133页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)类型:满足设计要求 (3)名称:变风量蝶阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
888 | 030703001057 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ110 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 6
889 | 030703001058 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
890 | 030703001059 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
891 | 030703001060 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 5
892 | 030703001061 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ315 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第134页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
893 | 030703001062 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
894 | 030703001063 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
895 | 030703001064 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
896 | 030703001065 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
897 | 030703001066 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质: | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第135页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设备支架制作、安装
898 | 030703001067 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
899 | 030703001068 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
900 | 030905001007 | 自动报警系统调试 | (1)线制:满足设计要求 (2)点数:满足设计要求 (3)名称:消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀) | 系统 | 29
901 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | (1)类型:满足设计要求 (2)名称:防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) | 个 | 29
902 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:600×300 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
903 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:600×600 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:方形散流器 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 19
904 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:600×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第136页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求
905 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
906 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1900×600 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:防雨百叶风口 梁底安装,内衬防虫网 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 274
907 | 030703019004 | 柔性接口 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:满足设计要求 (3)类型:满足设计要求 (4)名称:软接头 (5)形式:满足设计要求 | m2 | 18.272
908 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
洁净空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项
909 | 031002002005 | 设备支架 | (1)材质:设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) (2)形式:满足设计要求 | kg | 40
910 | 031201003009 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:轻锈 (2)除锈级别:红丹漆、调和漆 (3)油漆品种:各两道 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 | kg | 678.25
911 | 030702001013 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边320mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5mm | m2 | 45.237
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第137页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接
912 | 030702001014 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边450mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 47.426
913 | 030702001015 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边630mm以下 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:通风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 (7)接口形式:法兰连接 | m2 | 51.003
914 | 030703021012 | 静压箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:1500×1000×500(H) (3)名称:消声静压箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
915 | 030703021013 | 静压箱 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:800×600×500(H) (3)名称:消声静压箱 (4)支架形式、材质:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
分部小计
916 | 030703001069 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
917 | 030703001070 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×320 (2)类型:满足设计要 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第138页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
918 | 030703001071 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×400 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:70℃防火阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 4
919 | 030703001072 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×160 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 3
920 | 030703001073 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
921 | 030703001074 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
922 | 030703001075 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×320 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质: | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第139页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设备支架制作、安装
923 | 030703001076 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×320 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:电动调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
924 | 030703001077 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1
925 | 030703001078 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 2
926 | 030703001079 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×120 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
927 | 030703001080 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 (4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 4
928 | 030703001081 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×250 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:对开多叶调节阀 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第140页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:满足设计要求 (5)质量:满足设计要求 (6)支架形式、材质:设备支架制作、安装
929 | 030905001008 | 自动报警系统调试 | (1)线制:满足设计要求 (2)点数:满足设计要求 (3)名称:消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀) | 系统 | 3
930 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | (1)类型:满足设计要求 (2)名称:防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) | 个 | 3
931 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×300 带尼龙网,代号h1 风口吊顶安装,接风管尺寸为:320×120mm (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 4
932 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×800 带尼龙网,代号h2 底边距地0.1m安装 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
933 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×800 带尼龙网,代号h3 底边距地0.1m安装 (2)类型:满足设计要求 (3)名称:单层百叶风口 (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 2
934 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:含610×610×90(H13)高效过滤器,散流板 接风管尺寸为320×250mm (2)类型:满足设计要 | 个 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第141页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求 (3)名称:高效送风箱680×680×400(1500m3/h) (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求
935 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:484×484×90(H13)高效过滤器,散流板 接风管尺寸为320×200mm (2)类型:满足设计要求 (3)名称:高效送风箱534×534×400(1000m3/h) (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 1
936 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:含320×320×90(H13)高效过滤器,散流板 接风管尺寸为200×200mm (2)类型:满足设计要求 (3)名称:高效送风箱370×370×400(500m3/h) (4)型号:满足设计要求 (5)形式:满足设计要求 | 个 | 5
937 | 030703019005 | 柔性接口 | (1)材质:满足设计要求 (2)规格:满足设计要求 (3)类型:满足设计要求 (4)名称:软接头 (5)形式:满足设计要求 | m2 | 1.893
938 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 (2)绝热厚度:δ40.0mm (3)软木品种:满足设计要求 | m3 | 7
939 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:0.5MM铝皮保护层 (2)层数:满足设计要求 (3)结构形式:满足设计要求 (4)材料:满足设计要求 (5)对象:满足设计要求 | m2 | 835.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第142页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
940 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
抗震支架 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
配电桥架抗震
941 | 031002001005 | 管道支架 | (1)材质:桥架侧向抗震支架 KZQ-300-T (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 1
942 | 031002001006 | 管道支架 | (1)材质:桥架双向抗震支架 KZQ-300-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 1
智能化桥架抗震
943 | 031002001007 | 管道支架 | (1)材质:桥架侧向抗震支架 KZQ-400-T (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 4
944 | 031002001008 | 管道支架 | (1)材质:桥架双向抗震支架 KZQ-400-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 3
水管抗震
945 | 031002001009 | 管道支架 | (1)材质:水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 7
946 | 031002001010 | 管道支架 | (1)材质:水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 5
947 | 031002001011 | 管道支架 | (1)材质:水管侧向抗震支架 KZS-DN80-T (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 4
948 | 031002001012 | 管道支架 | (1)材质:水管双向抗震支架 KZS-DN80-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 4
949 | 031002001013 | 管道支架 | (1)材质:水管侧向抗震支架 KZS-DN100-T (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 2
950 | 031002001014 | 管道支架 | (1)材质:水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 4
951 | 031002001015 | 管道支架 | (1)材质:水管侧向抗震支架 KZS-DN150-T (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 3
952 | 031002001016 | 管道支架 | (1)材质:水管双向抗震支架 KZS-DN150-TL (2)管架形式:满足设 | 副 | 13
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第143页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求
风管抗震
953 | 031002001017 | 管道支架 | (1)材质:风管双向抗震支架 KZF-800-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 1
954 | 031002001018 | 管道支架 | (1)材质:风管侧向抗震支架 KZF-1000-T (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 2
955 | 031002001019 | 管道支架 | (1)材质:风管双向抗震支架 KZF-1000-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 4
956 | 031002001020 | 管道支架 | (1)材质:风管双向抗震支架 KZF-1250-TL (2)管架形式:满足设计要求 | 副 | 1
智能化工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
957 | 030411003012 | 桥架 | (1)材质:钢质 (2)规格:400×100(金属隔板安防监控 100+内网100+外网100+自控100) (3)类型:普通 (4)名称:新增综合布线桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 71.91
958 | 030413001006 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:桥架支吊架 | kg | 98.301
959 | 030411001031 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 2400.12
960 | 030411001032 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 2062.98
961 | 030413001007 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 255.81
962 | 030411001033 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 260.8
963 | 030502007001 | 光缆 | (1)规格:单模 | m | 62.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第144页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:室内光纤 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:4芯
964 | 030502007002 | 光缆 | (1)规格:单模 (2)名称:室内光纤 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:8芯 | m | 346.29
965 | 030502014001 | 光纤连接 | (1)方法:熔接法 (2)模式:单模 | 芯 | 128
966 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) (2)测试内容:链路 | 链路 | 64
967 | 030502020002 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(大对数线缆(对)) (2)测试内容:链路 | 链路 | 25
968 | 030502006001 | 大对数电缆 | (1)名称:大对数电缆 (2)敷设方式:线槽内布放 (3)线缆对数:25对 | m | 31.08
969 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP6 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:4对 | m | 5304.98
970 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP6 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:4对 | m | 16862.05
971 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:4对双绞线缆 (2)测试内容:链路 | 链路 | 461
|  | 分部小计 |  |  | 28434.481
972 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座 (2)类别:内网 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒 | 个 | 139
973 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:单口外网数据插座 (2)类别:外网 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒 | 个 | 116
974 | 030502012003 | 信息插座 | (1)名称:单口电话插座 (2)类别:电话 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒 | 个 | 19
975 | 030502012004 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座(内网)-配合家具 | 个 | 30
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第145页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)类别:内网 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒
976 | 030502012005 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座(外网)-配合家具 (2)类别:外网 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒 | 个 | 30
977 | 030502012006 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座(内网)-地插 (2)类别:内网 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒 | 个 | 25
978 | 030502012007 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座(外网)-地插 (2)类别:外网 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒 | 个 | 25
979 | 030502012008 | 信息插座 | (1)名称:单口电话插座-地插 (2)类别:电话 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:钢质信息插座底盒 | 个 | 6
980 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:吸顶AP | 套 | 64
|  | 分部小计 |  |  | 454
981 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 457
982 | 030411006011 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 71
983 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | (1)名称:计算机及网络系统试运行 (2)用户数:454个信息点 | 系统 | 1
984 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 385.869
|  | 分部小计 |  |  | 914.869
楼层设备
985 | 030502010001 | 配线架 | (1)名称:光纤配线架 (2)规格:4口 | 架 | 2
986 | 030502010002 | 配线架 | (1)名称:光纤配线架 (2)规格:8口 | 架 | 5
987 | 030502010003 | 配线架 | (1)名称:光纤配线架 (2)规格:12口 | 架 | 2
988 | 030502010004 | 配线架 | (1)名称:110机架式配线架 (2)规格:100对 | 架 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第146页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
989 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 | 台 | 5
990 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:48口千兆交换机 | 台 | 10
991 | 030501010001 | 收发器 | (1)名称:千兆光纤模块 (2)规格:千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 34
992 | 030502009001 | 跳线 | (1)名称:跳线 (2)规格:2米 (3)类别:RJ45 六类非屏蔽八芯双绞网线 过福禄克测试 26AWG 铜 外被颜色：贝吉色，蓝色，黄色，黑色 OD:6.0MM 8芯 8P8C 带十字架 品牌袋包装 | 条 | 458
993 | 030502009002 | 跳线 | (1)名称:单模双芯跳线 (2)规格:2m (3)产品材质:氧化锆套管，环保阻燃PEI料外壳，环保阻燃PC尘帽，纤芯，全新环保LSZH低烟无卤外皮或PVC外皮。 应用环境:光纤传输网络，光纤设备间跳线，光学测试设备; 单模光纤直径:9um/125(±1)μm，光缆外径:2.0mm/3.0mm， 多模光纤直径:62.5um/125(±1)μm，光缆外径:2.0mm/3.0mm， 光纤长度:3米、5米、10米（其他长度均可定制）; 执行标准:YD/T1272.1-2018; 接口类型:LC/SC/ST/FC 插入损耗:≤0.02dB;回波损耗:≥50dB; 机械耐久性:>1000次; 研磨工序:4道; 使用温度:-25℃～70℃; 阻燃等级:OFNR级; 质检要求:100%通过插回损测试仪质检; | 条 | 15
994 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:机柜 (2)规格:42U (3)安装方式:基础角钢制作、安装 | 台 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 534
视频监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
995 | 030411001034 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 | m | 552.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第147页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地
996 | 030413001008 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 70.25
997 | 030411001035 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 97
998 | 030502007003 | 光缆 | (1)规格:单模 (2)名称:室内光纤 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:8芯 | m | 136.15
999 | 030502014002 | 光纤连接 | (1)方法:熔接法 (2)模式:单模 | 芯 | 6
1000 | 030502020003 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) (2)测试内容:链路 | 链路 | 3
1001 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP6 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:4对 | m | 691.72
1002 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP6 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:4对 | m | 3812.25
1003 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:4对双绞线缆 (2)测试内容:链路 | 链路 | 97
1004 | 030411004016 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 9
1005 | 030411006012 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 97
1006 | 030411006013 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 97
|  | 分部小计 |  |  | 5668.49
1007 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万星光级防爆枪式摄像机 (2)类别:1. 像素≥400万。 2. 最低照度彩色0.005lx。 3. 红外作用距离≥50m。 4. 动态范围≥106dB。 5 | 台 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第148页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
. 内置≥1个麦克风，具有≥1个RJ45 网络接口。 6. 采用DC12V供电。 7. 外壳防护能力≥IP66。 (3)安装方式:支架安装
1008 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万星光级室内枪式摄像机 (2)类别:1. 像素≥400万。 2. 最低照度彩色0.005lx。 3. 红外作用距离≥50m。 4. 动态范围≥106dB。 5. 内置≥1个麦克风，具有≥1个RJ45 网络接口。 6. 采用DC12V供电。 7. 外壳防护能力≥IP66。 (3)安装方式:支架安装 | 台 | 20
1009 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万星光级室内球型摄像机 (2)类别:1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口。 3. 支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。 4. 最低照度彩色：0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 6. 动态范围≥106dB。 7. 具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及、MD5/SHA256。 8. 具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。 9. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 10. 支持红外检测在10米范围内能探测到目标。 11. 支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直0°~75 | 台 | 47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第149页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
°。 性高 (3)安装方式:吸顶
|  | 分部小计 |  |  | 74
1010 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分系统调试(电视监控系统) (2)通道数:74台 | 系统 | 1
|  | 分部小计 |  |  | 1
楼层设备
1011 | 030502010005 | 配线架 | (1)名称:光纤配线架 (2)规格:6口 | 架 | 3
1012 | 030502017001 | 线管理器 | (1)规格:1U 1.工程加厚型钢板，高硬强度，保护线缆，理线更方便，更安全； 2.简洁易安装，24双面高强度金属理线器，方便装于机架前端； 3.大空间线槽，易于收线； 4.防尘盖保护，盖子可拆卸，方便线缆管理、安装； (2)名称:金属理线架 | 个 | 6
1013 | 030501012003 | 交换机 | (1)名称:24口POE交换机 (2)功能:1．千兆电口≥24个， 1G/2.5G SFP光口≥4个；Console口≥1个； 2．交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps； 3．支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4．支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 5．支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 6．支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 7．支 | 台 | 6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第150页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 8．支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 9．支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。
1014 | 030501010002 | 收发器 | (1)名称:千兆光纤模块 (2)规格:千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 12
1015 | 030502009003 | 跳线 | (1)名称:LC-LC双芯单模光纤跳线 (2)规格:3米 (3)类别:产品材质:氧化锆套管，环保阻燃PEI料外壳，环保阻燃PC尘帽，纤芯，全新环保LSZH低烟无卤外皮或PVC外皮。 应用环境:光纤传输网络，光纤设备间跳线，光学测试设备; 单模光纤直径:9um/125(±1)μm，光缆外径:2.0mm/3.0mm， 多模光纤直径:62.5um/125(±1)μm，光缆外径:2.0mm/3.0mm， 光纤长度:3米、5米、10米（其他长度均可定制）; 执行标准:YD/T1272.1-2018; 接口类型:LC/SC/ST/FC 插入损耗:≤0.02dB;回波损耗:≥50dB; 机械耐久性:>1000次; 研磨工序:4道; 使用温度:-25℃～70℃; 阻燃等级:OFNR级; 质检要求:100%通过插回损测试仪质检; | 条 | 3
1016 | 030502009004 | 跳线 | (1)名称:单模光纤跳线 (2)规格:3米 (3)类别:产品材质:氧化锆套管，环保阻燃PEI料外壳，环保阻燃PC尘帽，纤芯，全新环保LSZH低烟无卤外皮或PVC外皮。 应用环境:光纤传输网络，光 | 条 | 12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第151页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
纤设备间跳线，光学测试设备; 单模光纤直径:9um/125(±1)μm，光缆外径:2.0mm/3.0mm， 多模光纤直径:62.5um/125(±1)μm，光缆外径:2.0mm/3.0mm， 光纤长度:3米、5米、10米（其他长度均可定制）; 执行标准:YD/T1272.1-2018; 接口类型:LC/SC/ST/FC 插入损耗:≤0.02dB;回波损耗:≥50dB; 机械耐久性:>1000次; 研磨工序:4道; 使用温度:-25℃～70℃; 阻燃等级:OFNR级; 质检要求:100%通过插回损测试仪质检;
|  | 分部小计 |  |  | 42
门禁管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1017 | 030502007004 | 光缆 | (1)规格:单模 (2)名称:室内光纤 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:4芯 | m | 136.15
1018 | 030502014003 | 光纤连接 | (1)方法:熔接法 (2)模式:单模 | 芯 | 6
1019 | 030502020004 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) (2)测试内容:链路 | 链路 | 3
1020 | 030411001036 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG16 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 90
1021 | 030411001037 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 589.23
1022 | 030411001038 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG16 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 161.34
1023 | 030411001039 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 | m | 395.19
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第152页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地
1024 | 030413001009 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 68.203
1025 | 030411001040 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 25.5
1026 | 030502005005 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP6 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:4对 | m | 276.34
1027 | 030502005006 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP6 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:4对 | m | 2016.5
1028 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:4对双绞线缆 (2)测试内容:链路 | 链路 | 51
1029 | 030411004017 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.0mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:RYY- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 204.24
1030 | 030411004018 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.0mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-RYY (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 260.12
1031 | 030411004019 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:RYY- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 520.12
1032 | 030411004020 | 配线 | (1)名称:电气配线 | m | 2016.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第153页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-RYY (4)规格:2×1.0mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
1033 | 030411004021 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:RYY (4)规格:4×1.0mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 48.36
1034 | 030411006014 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 51
1035 | 030411006015 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 51
1036 | 030411006016 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 256
1037 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 351.55
|  | 分部小计 |  |  | 7577.343
1038 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁人脸识别一体机 (2)操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块AAGV功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第154页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
留）； 通信方式：有线网络(无网络可单独使用)； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入： DC12V/2A（电源需另配） 支持电动门联动。无网络也可单独使用，易制毒试剂室门禁系统在基础管控功能基础上，增设试剂物品录入管理功能，实现人员进出与试剂物品出入双重管控；同时设置双人授权机制，满足双人准入要求。
1039 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:单门磁力锁 (2)锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 2
1040 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮/延时开关 (2)规格:结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 2
1041 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分系统调试 (2)类别:(出入口控制系统) (3)通道数:2门 | 系统 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 8
会议系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1042 | 030411001041 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式 | m | 119.17
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第155页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢管 (3)规格:JDG25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地
1043 | 030411001042 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 71.59
1044 | 030413001010 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 9.092
1045 | 030411001043 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 1
1046 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP Cat6 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:4对 | m | 142.66
1047 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)规格:六类 (2)名称:UTP Cat6 (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:4对 | m | 279.84
1048 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:4对双绞线缆 (2)测试内容:链路 | 链路 | 14
1049 | 030411006017 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 97
1050 | 030411004022 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.0mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:RYY- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 8.68
1051 | 030411004023 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3×2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:RYY- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 54.91
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第156页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1052 | 030411004024 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3×0.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:RYYPSN- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 26.3
1053 | 030411004025 | 配线 | (1)名称:音响线 (2)材质:铜芯 (3)规格:RYJFC-2×2 (4)配线形式:管内穿线 (5)配线部位:室内 | m | 14.71
1054 | 030411006018 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 2
1055 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 46.1
|  | 分部小计 |  |  | 887.052
网络机房及消控室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1056 | 030411001044 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 58.5
1057 | 030411004026 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-BYJ- (4)规格:4mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 256.5
1058 | 030404017076 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 UPS机架式电源 (2)安装方式:落地安装 (3)基础形式、材质、规格:10号槽钢垫高 | 台 | 1
1059 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位端子箱 | 台 | 1
1060 | 030409002001 | 接地母线 | (1)名称:接地母线 (2)规格:30×3紫铜带或铜排 (3)材质:等电位连接带 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:明敷 | m | 210.6
1061 | 030409002002 | 接地母线 | (1)名称:接地母线 (2)规格:100×0.3铜箔或25mm2编制铜带 | m | 164.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第157页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:等电位连接网格 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:明敷
1062 | 030409002003 | 接地母线 | (1)名称:接地母线 (2)规格:BVR-16MM2接地铜线 (3)材质:接地网铜排 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:明敷 | m | 2.54
1063 | 030409002004 | 接地母线 | (1)名称:接地母线 (2)规格:BVR-6MM2接地铜线 (3)材质:接地网铜排 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:明敷 | m | 8
1064 | 030502001002 | 机柜、机架 | (1)名称:机柜 (2)规格:42U (3)安装方式:基础角钢制作、安装 | 台 | 2
自控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1065 | 030411003013 | 桥架 | (1)材质:不锈钢材质 (2)规格:100×100 (3)类型:普通 (4)名称:自控桥架 (5)接地要求:防腐接地 | m | 305.48
1066 | 030413001011 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:桥架支吊架 | kg | 133.8
|  | 分部小计 |  |  | 439.28
1067 | 030411001045 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 109.4
1068 | 030411001046 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:低压流体输送用镀锌焊接钢管 (3)规格:SC40 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 54.7
1069 | 030411001047 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 108
1070 | 030411001048 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG25 (4)配置形式:暗配 | m | 29.51
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第158页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)接地要求:防腐油漆，接地
1071 | 030411001049 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG40 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 29.51
1072 | 030411001050 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG20 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1506.85
1073 | 030411001051 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 728.87
1074 | 030411001052 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG32 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 298.56
1075 | 030411001053 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:套接紧定式钢管 (3)规格:JDG40 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 210.64
|  | 分部小计 |  |  | 3076.04
1076 | 030413001012 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:明管支吊架 | kg | 373.65
1077 | 030411001054 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 6.5
1078 | 030411001055 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN25 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 100.5
1079 | 030411001056 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN32 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求 | m | 18
1080 | 030411001057 | 配管 | (1)材质:金属软管 | m | 27
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第159页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:DN40 每根长≤0.5m (3)名称:电气配管 (4)符合设计要求
|  | 分部小计 |  |  | 525.65
1081 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZB1-KYY- (3)规格:2×1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 483.44
1082 | 030408007003 | 控制电缆头 | (1)规格:芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头 (3)安装方式:室内 (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 102
1083 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)规格:超五类 (2)名称:UTP5e (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:4对 | m | 507.29
1084 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)规格:超五类 (2)名称:UTP5e (3)敷设方式:线槽内布放 (4)线缆对数:4对 | m | 561.33
1085 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:4对双绞线缆 (2)测试内容:链路 | 链路 | 43
1086 | 030411004027 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.0mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-RYYP (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 368.08
1087 | 030411004028 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-RYYP (4)规格:2×1.0mm2 (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 29.98
1088 | 030411004029 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-RYYP (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯 | m | 474.29
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第160页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
软导线
1089 | 030411004030 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4x1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-RYYP- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 1197.56
1090 | 030411004031 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-RYYP- (4)规格:4×1.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 667.22
1091 | 030411004032 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7x1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-RYYP- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 413.57
1092 | 030411004033 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8×1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYYP (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 1.55
1093 | 030411004034 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB-RYYP (4)规格:8×1.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 7.34
1094 | 030411004035 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10×1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB1-RYYP- (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯 | m | 396.85
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第161页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
软导线
1095 | 030411004036 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1-RYYP- (4)规格:10×1.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 365.19
1096 | 030411004037 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10×1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYYP (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:管内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 1.55
1097 | 030411004038 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB-RYYP (4)规格:10×1.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 6.86
|  | 分部小计 |  |  | 5627.1
1098 | 030411006019 | 接线盒 | (1)名称:钢制桥架接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 106
1099 | 030411006020 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 161
1100 | 030411006021 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 77
1101 | 030404034014 | 照明开关 | (1)规格:1、名称：86型开关面板，含底盒；2、功能：风阀、风机启停开关按钮；3、安装：墙壁暗装。 (2)名称:面板开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 60
1102 | 030404034015 | 照明开关 | (1)规格:1、名称：86型开关面板，含底盒；2、功能：风阀、风机启停开关按钮；3、安装：墙壁暗装。 (2)名称:防爆面板开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 12
1103 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构（宽mm*深mm70*70) | m | 40.85
|  | 分部小计 |  |  | 456.85
能耗系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第162页 共162页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1104 | 030411004039 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZB1N-RYYSP- (4)规格:2×1.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 136.75
1105 | 030904008007 | 模块(模块箱) | (1)规格:EX8-33-1 (2)名称:三相智能电能表 | 个 | 12
暂列金额 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
实验功能区
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 楼地面工程
1.6 | 内墙柱面工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 门窗工程
1.9 | 其他一般土建工程
1.10 | 实验区家具
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 砌筑工程
2.3 | 混凝土工程
2.4 | 钢筋工程
2.5 | 楼地面工程
2.6 | 内墙柱面工程
2.7 | 天棚工程
2.8 | 门窗工程
2.9 | 其他一般土建工程
2.10 | 实验区家具
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 拆除工程
3.2 | 砌筑工程
3.3 | 混凝土工程
3.4 | 钢筋工程
3.5 | 楼地面工程
3.6 | 内墙柱面工程
3.7 | 天棚工程
3.8 | 门窗工程
3.9 | 其他一般土建工程
3.10 | 实验区家具
房屋建筑加固工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 混凝土及钢筋混凝土加固
2 | 其他总价措施费
2.1 | 混凝土及钢筋混凝土加固
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 混凝土及钢筋混凝土加固
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 母线槽、电缆与桥架工程
1.2 | 配电箱安装工程
1.3 | 配管配线工程
1.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.5 | 应急照明
1.6 | 火灾自动报警系统
1.7 | 气体探测报警系统
1.8 | 电气火灾监控系统
1.9 | 供气系统
1.10 | 生活给水系统
1.11 | 纯水系统
1.12 | 废水系统
1.13 | 室内消火栓系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 消防排烟系统
1.17 | 事故通风系统
1.18 | 平时通风系统
1.19 | 空调系统
1.20 | 废气排风系统
1.21 | 洁净空调系统
1.22 | 抗震支架
2 | 其他总价措施费
2.1 | 母线槽、电缆与桥架工程
2.2 | 配电箱安装工程
2.3 | 配管配线工程
2.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.5 | 应急照明
2.6 | 火灾自动报警系统
2.7 | 气体探测报警系统
2.8 | 电气火灾监控系统
2.9 | 供气系统
2.10 | 生活给水系统
2.11 | 纯水系统
2.12 | 废水系统
2.13 | 室内消火栓系统
2.14 | 喷淋系统
2.15 | 气体灭火系统
2.16 | 消防排烟系统
2.17 | 事故通风系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.18 | 平时通风系统
2.19 | 空调系统
2.20 | 废气排风系统
2.21 | 洁净空调系统
2.22 | 抗震支架
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 母线槽、电缆与桥架工程
3.2 | 配电箱安装工程
3.3 | 配管配线工程
3.4 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.5 | 应急照明
3.6 | 火灾自动报警系统
3.7 | 气体探测报警系统
3.8 | 电气火灾监控系统
3.9 | 供气系统
3.10 | 生活给水系统
3.11 | 纯水系统
3.12 | 废水系统
3.13 | 室内消火栓系统
3.14 | 喷淋系统
3.15 | 气体灭火系统
3.16 | 消防排烟系统
3.17 | 事故通风系统
3.18 | 平时通风系统
3.19 | 空调系统
3.20 | 废气排风系统
3.21 | 洁净空调系统
3.22 | 抗震支架
智能化工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 综合布线系统
1.2 | 视频监控系统
1.3 | 门禁管理系统
1.4 | 会议系统
1.5 | 网络机房及消控室
1.6 | 自控系统
1.7 | 能耗系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 综合布线系统
2.2 | 视频监控系统
2.3 | 门禁管理系统
2.4 | 会议系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.5 | 网络机房及消控室
2.6 | 自控系统
2.7 | 能耗系统
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 综合布线系统
3.2 | 视频监控系统
3.3 | 门禁管理系统
3.4 | 会议系统
3.5 | 网络机房及消控室
3.6 | 自控系统
3.7 | 能耗系统
暂列金额
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金额
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金额
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 暂列金额
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
实验功能区 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01ZPS1002001 | 成品特殊保护 | (1)对现场已有装修、设施设备、家具等进行保护 (2)保护过程中使用的材料、保护方式等由投标人综合考虑 | 项 | 1
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:3.6m以上 | m2 | 486.383
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:综合考虑 | m2 | 17.112
4 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 8.712
5 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以上 | m2 | 5
6 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 2.11
7 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 23.549
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:3.6m以上 | m2 | 3554.662
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
实验区家具 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑加固工程 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
混凝土及钢筋混凝土加固 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
9 | 01B005 | 碳纤维布与混凝土正拉粘结强度检测 | (1)碳纤维布与混凝土正拉粘结强度检测 | 组 | 3
10 | 01B006 | 粘结纤维复合材料用结构胶检测 | (1)粘结纤维复合材料用结构胶检测 | 项 | 1
11 | 01B007 | 碳纤维复合材料碳纤维布检测 | (1)碳纤维复合材料碳纤维布检测 | 项 | 1
12 | 011702006001 | 梁模板 | (1)扩大梁截面模板 | m2 | 9.6
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
气体探测报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
19 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
供气系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
生活给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
22 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
纯水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
废水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
室内消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
事故通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
平时通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭 | 项 | 1
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆
空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
废气排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 031301017019 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
洁净空调系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
32 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
抗震支架 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
33 | 031301017021 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
智能化工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 031301017022 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
视频监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
35 | 031301017023 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
门禁管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
36 | 031301017024 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
会议系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
37 | 031301017025 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
网络机房及消控室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
38 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
自控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
39 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
能耗系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
40 | 031301017028 | 脚手架搭拆 | (1)名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
暂列金额 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 170000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 170000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国家加工食品质量检验检测中心(福州)武夷山基地装修改造-实验功能区 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 170000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 170000 |  | ——